2022-2023年度消防维保项目

竞争性磋商文件

项目编号：SZGX2022033-SZHG-002

采购人：深圳海关后勤管理中心

确认日期：2022年5月9日

深圳市国信招标有限公司

2022年5月
目    录

第一部分  供应商须知	7

一、适用范围	8

二、关于采购文件	8

三、关于供应商	8

四、关于响应文件	8

五、关于投标保证金	10

六、投标报价	10

七、关于磋商	10

八、关于成交结果公示	10

九、关于无效标情况	11

十、关于代理服务费	11

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定	11

十二、关于监狱企业投标的特殊规定	12

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	12

第二部分  项目需求	14

一、项目基本情况	15

二、技术要求	25

三、商务要求	28

四、报价要求	29

第三部分  合同范本	30

第四部分  评审方法和标准	65

第五部分  附件	72

附件1  投标书	73

附件2  报价表	74

附件3  供应商基本情况表	75

附件4  资格证明文件	76

附件5  拟安排的项目负责人及团队人员情况表	79

附件6  同类项目成功案例一览表	79

附件7  服务方案	80

附件8  商务指标响应一览表	81

附件9  技术指标响应一览表	82

附件10 保密承诺书	86

附件11 廉政承诺书	87

附件12 中小企业声明函	88

附件13 残疾人福利性单位声明函	88

附件14 监狱企业声明函	88

附件15 第二轮报价表	89

竞争性磋商邀请函

项目概况： 2022-2023年度消防维保项目的潜在供应商应在深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司获取采购文件，并于2022年5月20日14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2022033-SZHG-002。

2．项目名称：2022-2023年度消防维保项目

3．采购方式：竞争性磋商。

4．预算金额：人民币贰拾玖万玖仟肆佰元整（¥299,400.00元）。

5．最高限价：人民币贰拾玖万玖仟肆佰元整（¥299,400.00元）。

6．采购需求：详见采购文件第二部分“项目需求”。

7．合同履行期限：合同签订之日起1年，详见采购文件第二部分“项目需求”。

8．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．供应商必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位。

2．供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3．供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单，未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目磋商

5．为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目磋商。

6．本项目不接受分包、转包。

三、获取采购文件

时间：2022年5月9日至2022年5月16日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取采购文件，供应商可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1．营业执照复印件。

2．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（注：格

3．“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4．法定代表人证明书原件（格式见采购文件附件）。

5．法定代表人授权委托书原件（格式见采购文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公对公转账），采购文件售后不退。供应商应提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

账户名称：深圳市国信招标有限公司

账    号：7441310182600057811

四、响应文件提交

截止时间：2022年5月20日14:30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司会议室。

五、开启

时间：2022年5月20日14:30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．供应商要求对采购文件进行澄清的，应在2022年5月16日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网：http://www.szgxzb.com。

3．供应商有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网站公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：深圳海关后勤管理中心

地址：深圳市福田区福强路1011号

名称：深圳市鹏检物业管理有限公司

地址：深圳市罗湖区和平路2049号和平大厦4楼

名称：深圳市深海悦物业管理服务有限公司

地址：深圳市罗湖区和平路1163号龙兴大厦一层101、102房

联系人：刘先生

联系电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398457

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系电话：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊

联系电话：0755-23962384

深圳市国信招标有限公司

2022年5月9日

第一部分  供应商须知

本采购文件中凡标有“★”的指标为不可偏离指标，供应商必须响应并完全满足要求。否则将导致其投标无效。

一、适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所叙述项目的采购。

二、关于采购文件

1．在递交响应文件截止日期前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改采购文件，为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟响应文件截止日期，澄清或修改的内容将以网上公告的形式发布，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

2．采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

三、关于供应商

1．供应商须提供资格证明文件（详见附件）。

2．供应商必须由法定代表人或其委托代理人参加磋商会议，在磋商过程中接受评审专家提出的质询，并予以解答。

四、关于响应文件

1．响应文件的组成及内容：

1）商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）供应商基本情况表（格式见附件3；

e）供应商资格证明文件（格式见附件4）；

f）项目负责人及拟派团队人员情况表(格式见附件5)；

g）同类项目成功案例一览表(格式见附件6)；

h）商务指标响应一览表（格式见附件8）；

i）保密承诺书（格式见附件10）

j）廉政承诺书（格式见附件11）

k）中小企业声明函（格式见附件12，选用）

l）残疾人福利性单位声明函（格式见附件13，选用）

m）监狱企业声明函（格式见附件14，选用）

n）供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

2）技术标应包括：

a）技术标目录

b）服务方案（格式见附件7）

c）技术指标响应一览表（格式见附件9）；

d）供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

3）电子响应文件

电子响应文件应包含纸质响应文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档）。

4）本项目不接受替代方案。

5）响应文件的数量

响应文件应由纸质文件、电子文件组成，纸质文件数量：正本1份、副本3份，电子文件数量：1份（光盘或U盘）。

2．响应文件的编写

1）供应商必须对采购文件的每一项要求给予实质性的响应，否则其响应文件将被拒绝。

2）供应商对采购文件的每一项要求的响应必须是唯一的，否则视为不响应。

3）响应文件和来往函件用中文书写。

4）计量单位应使用国际单位。

5）投标报价必须是人民币报价。若单价与总价不一致，应以单价为准。

3．响应文件的签署和印刷规定

1）响应文件须由法定代表人或其委托代理人签署。

2）响应文件正本须打印，除签名外必须是印刷形式。若有修改须由法定代表人或委托代理人签署。副本可采用正本的复印件。

3）电报、电话、传真、电子邮件形式的投标不予接收。

4．响应文件的装订、密封和标记

1）响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称、及“正本”（或“副本”）字样。正本和副本内容有差异时，以正本为准。供应商应在响应文件首页附目录。

2）为方便专家评审，整本响应文件应标注统一的页码。

3）响应文件（正本、副本、电子文件）可分别封装或合并封装，并在封装袋封口处加盖公章；包装面注明项目名称、项目编号、供应商名称。

5．响应文件的递交

1）供应商将响应文件按上述规定进行密封和标记后，按采购文件注明的地址在递交响应文件截止时间之前提交至代理机构。

2）代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后收到的响应文件。

3）响应文件不予退还（供应商在递交响应文件截至时间之前撤回的除外）。

6．响应文件的有效期

自响应文件递交截止之日起90日历日。

五、关于投标保证金

1．根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币伍仟元整（¥5,000.00元）。

2．投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的投标保证金。

3．供应商须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）。

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2022033

4．未按规定提交投标保证金的应答，将被视为无效应答。

5．成交供应商的投标保证金在向代理机构提供合同扫描件或复印件后5工作日内无息退还，未成交供应商在成交结果公示后5工作日内无息退还。

6．下列情况之一发生，投标保证金将不予退回：

1）供应商已递交响应文件，并在响应文件递交截止时间之后撤回其响应文件的；

2）成交结果发出后，成交供应商不按成交结果签订合同，视为放弃成交资格的；

3）在投标期间用不正当手段影响成交结果的；

4）供应商提供虚假文件导致响应文件无效的。

六、投标报价

详见项目要求。

七、关于磋商

1．磋商工作由磋商小组负责，经评审后推荐成交候选人。

2．在磋商期间，供应商不得进行影响磋商结果的活动。

3．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因。

八、关于成交结果公示

1．成交候选人经采购人确定后，即进行成交结果公示，公示有效期为自公示之日起1个工作日。

2．供应商有权在公示期内对成交结果进行书面的质疑或投诉，但需对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。

3．在公示有效期内无有效异议的，向成交供应商发出成交通知书。

4．有关公示将在深圳海关门户网（http://shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com）上发布。

九、关于无效标情况

1．有下列情况之一出现的响应文件，将作无效标处理：

1）响应文件未对采购文件作出完全响应的。

2）供应商未按规定提交磋商保证金的。

3）未通过资格、符合性审查的。

4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

2．根据财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）的规定，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动。

十、关于代理服务费

成交供应商须在领取成交通知书前，以转账的方式向代理机构交纳代理服务费。收费标准详见下表：

| 成交金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

1）《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

2）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）；

3）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号。

2．关于投标的特殊规定

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

2）中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3）成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

4）成交供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3．关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4．中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，即从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十二、关于监狱企业投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2．关于监狱企业投标的特殊规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当同时提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

3．关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2．关于残疾人福利性投标的特殊规定

1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2）成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）成交供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3．关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

#### 十四、关于供应商信用信息查询渠道及查询内容

1．“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入重大税收违法案件当事人名单。

2．中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人名单。

3．中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

#### 十五、其他说明

1．采购文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标，供应商必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足采购文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足采购文件要求，将视为不满足采购文件实质性要求作无效标处理。

4．名词解释

1）采购人：深圳海关后勤管理中心。

2）代理机构：深圳市国信招标有限公司。

3）供应商：参加本次磋商并向代理机构提交响应文件的单位。

第二部分  项目需求

一、项目基本情况

1．本项目预算金额（最高限价）：人民币贰拾玖万玖仟肆佰元整（¥299,400.00元），各分项预算金额（最高限价）如下：

| 序号 | 项目名称 | 服务地点 | 采购预算 （含增值税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳海关深南路办公区消防系统设施设备维修保养项目 | 深圳市福田区深南大道2006号 | ¥95,000.00 |
| 2 | 深圳海关福强路办公区消防系统设施设备维修保养项目 | 深圳市福田区福强路1011号 | ¥80,000.00 |
| 3 | 和平路生活区消防设施维修保养项目 | 深圳市罗湖区和平路1089号 | ¥14,400.00 |
| 4 | 仓库消防设施设备维修保养项目 | 同乐、草埔、沙头角、文锦渡、南头、深圳湾货运进口仓库、深圳湾货运出口仓库、深圳湾旅检仓库、布吉仓库、南头海关分中心食堂与宿舍内皇岗进口仓 | ¥110,000.00 |

2．设备设施情况

1）深圳海关深南路办公区消防系统设施设备

① 火灾自动报警系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；测试火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 | 月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |
| 2 | GCC图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。 | 季 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |
| 3 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 | 季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |
| 4 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做测试。 | 年 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 5 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 | 季 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |
| 6 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 | 季 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 7 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 | 季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 8 | 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。 | 季 | 接线牢固、供电正常可靠。 |
| 9 | 维修及时率 | 一般故障当班解决；特殊故障2天解决；因材料原因的维修，因在3天内完成，最长不超过7天。 | 季 | 维修及时率≧98% |
| 10 | 设备设施完好率 | 不含消防主机故障数量 | 季 | 设备设施完好率≧98% |
| 11 | 记录 | 对火灾自动报警系统维修保养记录。 | 季 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

② 联动控制系统及主要联动设备

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 | 月 | 在收到探测器报警后信号，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。 联动24V电源测试，线路回路电阻和对地电阻测试 | 季 | 联动柜运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠 |
| 5 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统的联动能 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 6 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 | 季 | 气体灭火信号反馈正常。 |
| 7 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。 | 半年 | 防火卷帘工作正常，无故障。 |
| 8 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 | 季 | 功能正常，运行可靠。 |
| 9 | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |
| 10 | 联动切非 |  | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 11 | 电梯迫降 | 对电梯迫降联动测试 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |

③ 消防水系统（包括消火栓系统和自动喷淋灭火系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 | 月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；测试水流指示器在排水操作时有否火警信号。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 3 | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 | 月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 4 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 | 月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油 |
| 5 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 | 月 | 油漆无脱落,无锈 |
| 6 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁泵及控制柜。水泵盘试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水轴润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。 | 月 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号. |
| 7 | 电机及电源线绝缘性能。 | 检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧 |
| 8 | 水泵控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 | 月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象 |
| 9 | 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。 | 季 | 确保管网压力正常。 |
| 10 | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。 | 季 | 应无异常噪音,电机温升应在正常范围内, |
| 11 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |
| 12 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 | 季 | 超设定压力0.05MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |
| 13 | 天面水池 | 检查供水及水量是否正常。 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 14 | 室外接合器 | 检查室外接合器是否正常。 | 月 | 功能正常、运行可靠。 |
| 15 | 消防管道清洁及补漆 | 检查消防管道外表清洁，有无锈蚀。 | 年 | 外表清洁，油漆无脱落,无锈蚀 |
| 16 | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 | 月 | 记录及时、完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业给排水班确认）。 |

④ 防排烟系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流测试；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 | 月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音无灰垢现象。 |
| 2 | 风机电流测试；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流测试。检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |
| 3 | 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。 | 季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 | 月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 | 季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏 |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 | 季 | 无锈蚀现象，功能良好 |
| 7 | 风管各接合面间的垫片和填料。 | 风管软接头，检查风管各接合面间的垫片和填料。 | 季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象 |
| 8 | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。 | 季 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |
| 9 | 风管 | 检查风管状态。 | 季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音 |
| 10 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 | 季 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀 |
| 11 | 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 | 月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 12 | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 | 月 | 记录完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业空调班确认）。 |

⑤ 防火卷帘系统（即防火分区隔离系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 | 半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |
| 2 | 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 | 半年 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |
| 3 | 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。测试有报告。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。测试报告描述准确。 |

⑥ 气体灭火系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 2 | 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 3 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 4 | 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 6 | 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

⑦ 紧急广播及背景音乐系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 | 半年 | 工作正常，无故障，并有巡查记录，广播维修配件供应不超过7天。 |
| 2 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 | 半年 | 工作正常，无故障。 |
| 3 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 4 | 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

⑧ 应急疏散照明

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |
| 2 | 安全出口疏散 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |

⑨ 其他

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档提交及时性 | 月工作计划；维保月报告；季总结报告。 | 月 | 每月（25日前）提交下月工作计划；每月5日前提交上月维保月报告；在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告； |
| 2 | 租户服务 | 租区内维修保养及整改。 | 季 | 无有效投诉 |

2）深圳海关福强路办公区消防系统设施设备

① 火灾自动报警系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；测试火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 | 月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |
| 2 | GCC图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。 | 季 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |
| 3 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 | 季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |
| 4 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做测试。 | 年 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 5 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 | 季 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |
| 6 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 | 季 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 7 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 | 季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 8 | 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。 | 季 | 接线牢固、供电正常可靠。 |
| 9 | 维修及时率 | 一般故障当班解决；特殊故障2天内解决；因材料原因的维修，在3天内完成，最长不超过7天。 | 季 | 维修及时率≧98% |
| 10 | 设备设施完好率 | 不含消防主机故障数量 | 季 | 设备设施完好率≧98% |
| 11 | 维保档案 | 火灾自动报警系统维修保养记录。 | 季 | 维修保养记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

② 联动控制系统及主要联动设备

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 | 月 | 在收到探测器报警后信号，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。 联动24V电源测试，线路回路电阻和对地电阻测试 | 季 | 联动柜运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠 |
| 5 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 6 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 | 季 | 气体灭火信号反馈正常。 |
| 7 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。 | 半年 | 防火卷帘工作正常，无故障。 |
| 8 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 | 季 | 功能正常，运行可靠。 |
| 9 | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |
| 10 | 联动切非 |  | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 11 | 电梯迫降 | 对电梯迫降联动测试 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |

③ 消防水系统（包括消火栓系统和自动喷淋灭火系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 | 月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；测试水流指示器在排水操作时有否火警信号。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 3 | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 | 月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 4 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 | 月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油 |
| 5 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 | 月 | 油漆无脱落,无锈 |
| 6 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。 | 月 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，消防水泵测试正常，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号. |
| 7 | 电机及电源线绝缘性能。 | 检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧 |
| 8 | 水泵控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 | 月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象 |
| 9 | 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。 | 季 | 确保管网压力正常。 |
| 10 | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。 | 季 | 应无异常噪音,电机温升应在正常范围内, |
| 11 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |
| 12 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 | 季 | 超设定压力0.05MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |
| 13 | 天面水池 | 检查供水及水量是否正常。 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 14 | 室外接合器 | 检查室外接合器是否正常。 | 月 | 功能正常、运行可靠。 |
| 15 | 消防管道清洁及补漆 | 检查消防管道外表清洁，有无锈蚀。 | 年 | 外表清洁，油漆无脱落,无锈蚀 |
| 16 | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 | 月 | 记录及时、完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业给排水班确认）。 |

④ 防排烟系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流测试；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 | 月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |
| 2 | 风机电流测试；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流测试。检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |
| 3 | 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。 | 季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 | 月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 | 季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏 |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 | 季 | 无锈蚀现象，功能良好 |
| 7 | 风管各接合面间的垫片和填料。 | 风管软接头，检查风管各接合面间的垫片和填料。 | 季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象 |
| 8 | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。 | 季 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |
| 9 | 风管 | 检查风管状态。 | 季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音 |
| 10 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 | 季 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀 |
| 11 | 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 | 月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 12 | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 | 月 | 记录完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业空调班确认）。 |

⑤ 防火卷帘系统（即防火分区隔离系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 | 半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |
| 2 | 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 | 半年 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |
| 3 | 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 测试有报告。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。测试报告描述准确。 |

⑥ 气体灭火系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 2 | 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 3 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 4 | 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 6 | 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

⑦ 紧急广播及背景音乐系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 | 半年 | 工作正常，无故障，并有巡查记录，广播维修配件供应不超过7天。 |
| 2 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 | 半年 | 工作正常，无故障。 |
| 3 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 4 | 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

⑧ 应急疏散照明

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |
| 2 | 安全出口疏散 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |

⑨ 其他

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档提交及时性 | 月工作计划；维保月报告；季总结报告。 | 月 | 每月（25日前）提交下月工作计划；每月5日前提交上月维保月报告；在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告； |

3）和平路生活区消防设施设备

① 火灾自动报警系统

消防报警主机，探头(不含探头清洗费用) ，信号和控制线路。

② 消火栓线路

加压水泵，室内、外消火栓，系统管道及控制阀门，水泵控制柜。

③ 喷淋水系统

加压水泵，系统管道及控制阀门，水流指示器，湿式报警阀、水力警铃，喷淋头，水泵控制柜。

④ 火灾事故照明和疏散指示标志

事故照明灯，疏散指示标志灯，安全出口灯，控制线路。

⑤ 灭火器

手提式灭火器，推车式灭火器。

4）仓库消防设施设备

火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器检查、疏散指示灯、应急灯、手动报警按钮及警铃、自动报警系统线路、其它消防设施。

2．本项目成交供应商需要分别与深圳海关后勤管理中心、深圳市深海悦物业管理服务有限公司、深圳市鹏检物业管理有限公司签订合同。

二、技术要求

1．人员配备

以下人员数量的配置要求，不能免除投标人为完成本项目应尽义务的责任，投标人必须以按规定时限完成本项目义务为前提，配齐足够符合项目资质要求的工作人员

1）成立消防维保项目组，人员全部持证上岗。

2）至少配备1名消防专业工程师。

2．服务时段、频次

1）服务时间为7×24×365天；

2）严格执行周巡查、月检查测试及保养、季度保养制度，每周例行检查不少于1次；如遇系统设备故障，工作日响应时间 1.5-2小时内，非工作日响应时间2-3小时内。

3．应急服务和特殊服务

1）全年不限次数应急响应，并结合现场实际情况每年进行3-5次消防常识及技能培训，培训课时不低于2小时；

2）无偿提供消防演练配合服务；

3）深圳海关科技信息综合楼、福强路办公区消防系统设施设备维护保养项目供应商承担300元（含300元以下）的零配件的更换义务；和平路生活区和仓库消防设施设备维修保养项目供应商承担100元（含100元以下）的零配件的更换义务供应商提供承诺书；

4）整个消防系统的日常维修工作，但不含大修。

4．服务质量要求、标准

消防维保工作内容包括但不限于以下主要内容：

1）消防水系统的月保养：承包商每月定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行不少于一次的月保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容：

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查及测试消防及喷淋水泵，包括所有消防加压泵。 |
| 2 | 检查消防水泵的所有控制柜及远程控制箱，远程控制板的线路；电源及控制箱线路端子紧固。 |
| 3 | 检查和测试水泵电机及控制箱绝缘电阻。 |
| 4 | 水泵泵体、控制柜清洁。 |
| 5 | 阀门、水流指示器、湿式报警阀、消火栓、水泵接合器等设备除锈、清洁及机构润滑。 |
| 6 | 喷淋末端试水测试，检查联动启动水泵、报警阀、水力警铃及水流指示器性能。 |
| 7 | 消火栓射水试验；检查水泵性能、水泵启动远程按钮性能状况。 |
| 8 | 不定期对管道脱落油漆修补。 |
| 9 | 检查和测试各压力表，保证系统压力正常。 |
| 10 | 检查室外消防栓及水泵接合器是否有被损坏，使用功能是否正常。 |

2）消防水系统的季保养：承包商每季度定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行一次季保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容：

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 包括月保养的全部内容。 |
| 2 | 开关柜触点检查：触点完好。 |
| 3 | 各控制元件的检查或更换：动作灵敏、接触良好。 |
| 4 | 局部除锈、补漆：无锈蚀、美观。 |
| 5 | 联动功能测试。 |

3）消防水系统的年保养：

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查和加润滑油所有消防水泵电机轴承。 |
| 2 | 检查和调整所有水泵各种转轴运动构件。 |
| 3 | 检查和测试喷淋系统和消火栓系统自动满载运行状况。 |
| 4 | 检查和更换水泵、消防水管连接器件封口橡胶垫片。 |
| 5 | 检查和除锈水泵连接构件。 |
| 6 | 检查和测试压力缸部件，并除锈和加油脂保养。 |
| 7 | 检查和测试各楼层消火栓、各阀门等部件连接橡胶垫片。保证阀门操作顺畅，无泄漏。 |
| 8 | 检查和测试消防水箱，浮球控制开关，以及各区域压力开关性能。 |
| 9 | 检查和测试切换应急电源状态水泵运行性能。 |
| 10 | 各类型阀门除锈及润滑。 |

4）消防自动报警及联动系统月度保养

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查和测试各楼层的温感器和烟感器性能；每月抽查不少于5%，一年内要全部抽查完成。 |
| 2 | 检查和测试各楼层的手报玻璃装置和警铃装置性能。 |
| 3 | 检查和测试各楼层的消防控制线路接线箱，并进行除尘保养； |
| 4 | 检查和测试自动报警系统备用电池、充电器性能，并进行充放电试验； |
| 5 | 检查和测试联动各区域排烟机，以及各楼层排烟阀； |
| 6 | 检查和测试各区域防火卷帘门开关性能； |
| 7 | 检查联动柜远程控制功能； |
| 8 | 检查和测试各楼紧急广播及消防电话工作状况； |
| 9 | 检查和测试电梯火警迫降性能； |
| 10 | 检查报警主机各按钮性能,主机各显示及操作性能,主机内各卡件的工作状况。 |
| 11 | 检查工作站显示及打印是否正常。 |

5）消防自动报警及联动系统季（年）度保养

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查及整理各系统设备及各箱体线路，紧故接线端子。 |
| 2 | 对系统各设备及部件进行除尘清洁。 |
| 3 | 切换应急电源（发电机）运行自动报警系统运行状况。 |
| 4 | 对消防控制中心所有设备，测试绝缘性能。 |
| 5 | 检查和测试对所有系统监视模块和控制模块的性能。 |
| 6 | 检查系统软件及程序是否正常。 |

6）气体报警系统（含大空间灭火系统）月度保养

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查和测试温感器和烟感器报警性能。 |
| 2 | 模拟试验气体启动装置，检查电磁阀及气体联动性能。 |
| 3 | 检查及测试手动装置、停止装置、转换开关、声光报警器及警铃性能。 |
| 4 | 检查气体压力。 |
| 5 | 各项接线紧固，清洁控制箱。 |
| 6 | 清洁气瓶及附着设备。 |

7）气体报警系统（含大空间灭火系统）季（年）度保养

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查和测试气体报警系统主机。 |
| 2 | 检查和测试气瓶载重。 |
| 3 | 电磁阀润滑。 |
| 4 | 检查和测试报警器备用电池各应急电源切换。 |

8）防排烟系统月度保养

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查和测试所有风机、风阀联动及手动启动性能； |
| 2 | 风阀及其传动机构清洁、润滑； |
| 3 | 检查及测试电机绝缘电阻； |
| 4 | 检查风机风阀联动线路。 |

9）防排烟系统季（年）度保养

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 对风机及其部件清洁、润滑； |
| 2 | 检查及清理风机电控箱，紧固端子及清洁箱内电器元件； |
| 3 | 测试风口及风机风量风压。 |

10）消防紧急广播系统月、季、年度保养

消防紧急广播系统月、季、年度保养必须满足工作广播、消防广播功能正常，各设备控制柜内清洁完整，与消防系统联动功能对应一致、准备。

11）机房、气体房、设备房的清洁、卫生，每月必须一次。

5．设备台帐制度(工作联系单)

建立设备信息卡，规范管理，及时了解设备运行情况。

三、商务要求

★ 1．合同履行期限

| 序号 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳海关深南路办公区消防系统设施设备维修保养项目 | 深圳市福田区深南大道2006号 | 2022年6月1日至2023年5月31日 |
| 2 | 深圳海关福强路办公区消防系统设施设备维修保养项目 | 深圳市福田区福强路1011号 | 2022年9月1日至2023年8月31日 |
| 3 | 和平路生活区消防设施维修保养项目 | 深圳市罗湖区和平路1089号 | 2022年6月1日至2023年5月31日 |
| 4 | 仓库消防设施设备维修保养项目 | 同乐、草埔、沙头角、文锦渡、南头、深圳湾货运进口仓库、深圳湾货运出口仓库、深圳湾旅检仓库、布吉仓库、南头海关分中心食堂与宿舍内皇岗进口仓 | 2022年6月1日至2023年5月31日 |

★ 2．结算方式

费用每3个月支付一次，在投标人每3个月完成各项保养工作后，投标人应根据采购人的前3个月的考核情况，投标人应向采购人提供正规有效的增值税专用发票，采购人收到有效票据核实确认后20工作日内以银行转账方式支付前3个月的维护保养费。

四、报价要求

1．本项目服务费采用包干制，包括但不限于人工费、包装运输费、安装调式费、保险费、维修时更换的配件费、检验检测、税费、以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。

2．供应商应根据本企业成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；供应商的投标报价，应是本项目招标范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

3．供应商应充分了解项目的工作内容、要求及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

★ 4．供应商的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。投标报价超过预算金额（最高限价）的视为无效投标。

5．本次磋商共进行两轮报价：第一轮报价即响应文件附件2中的投标报价；第二轮报价即磋商结束后，在磋商小组规定的时间内递交的最后报价。

第三部分  合同范本

和平路生活区消防设施设备维修保养合同

甲方：深圳海关后勤管理中心

乙方：

根据国家和地方有关建筑消防设施设备的法规和技术规范，为了保障建筑消防设施设备正常运行，甲乙双方本着平等、自愿原则，经协商一致，签订本维修合同。

第一条　合同范围

经双方同意，乙方为甲方和平路生活区的消防设施设备有偿提供服务。具体项目如下：

1．火灾自动报警系统

2．消火栓系统

3．自动喷水灭火系统

4．灭火器检查

5．疏散指示灯

6．应急灯

7．手动报警按钮及警铃

8．自动报警系统线路

9．其它消防设施

乙方提供服务内容包括：

一、根据国家和地方有关建筑消防设施设备的技术规范，对合同对象进行定期检查、维修和保养，保障其正常运行并符合有关法律法规的规定。检查和保养每月一次。具体要求如下：

（一）、火灾自动报警系

1．检查消防制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、控测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

2．检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备电源转换功能，确认处于正常状态。

3．按安装总量的30%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

4．按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

5．对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。

6．测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

7．进行报警及控制线路维修检查。

（二）、自动喷淋灭火系统

1．检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

2．手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3．用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4．利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

二、实行个人24小时值班制度，随时受理甲方有关消防设施设备的故障报告。在接到甲方故障报告4小时内，必须到现场处理故障。

第二条　双方责任

一、甲方责任

（一）甲方负责消防设施设备的管理和使用。

（二）甲方负责为乙方提供维修保养所需的水、电及通行方便，并配合乙方的维修保养工作。

（三）甲方应对乙方提供的整改建议、更换设备的要求三个工作日内回复。

（四）甲方负责告知建筑物内住户（租客）有关维修保养的工作时间、工作内容等，避免造成不必要的恐慌。

二、乙方责任

（一）乙方应指派有消防设施设备调试维修保养资格和经验的工程技术人员进行维修保养工作。维修人员须遵守消防法律法规和行业规定及甲方的有关规定，并严格按合同内规定的维修保养程序进行维修保养。人员名单应以书面形式送交甲方及深圳市公安消防局备案。

（二）乙方应按本合同的约定，对消防设施设备进行定期检查、维修、保养，如实记录检查保养内容。检查保养后，乙方向甲方提交检测报告，并由甲方指定人员签字确认。检测报告一式两份，甲乙双方各执一份。

（三）乙方的维修保养不能影响甲方的正常运营。在维修保养过程中或维修保养后，因乙方的工作失误造成水淹、停电、设施设备损坏等事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方损失。

（四）乙方应按安全工作有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者安全，并承担相关责任。

（五）乙方在进入库区进行维修保养作业时必须事先与甲方沟通并有甲方工作人员在场。

（六）如需通过断电等可能导致甲方正常经营工作受影响的检修和保养，乙方须提前三日以书面形式知会甲方，在得到甲方确认同意后方可安排检修。

第三条　维修保养费用及付款方式

一、维修保养费用

本合同的维修保养费用共计为人民币元。

每季度为人民币元，大写：。

二、付款方式

费用每3个月支付一次，在乙方每3个月完成各项保养工作后，乙方应根据甲方的前3个月的考核情况，乙方应向甲方提供正规有效的增值税专用发票，甲方收到有效票据核实确认后20工作日内以银行转账方式支付前3个月的维护保养费。

第四条　材料设备的更换

一、维修保养中需要更换	的材料设备由乙方书面报告甲方。单次维修保养材料及设备总价格在100元以内的，由乙方负责费用；单次维修保养材料及设备总价格超过100元的，则由甲方购买后交乙方进行更换。

二、按产品说明规定的定期更换的设备零配件由甲方购进交乙方更换。

三、因维修保养过程操作错误的零配件损坏需要更换的费用由乙方负责。

第五条　争议和违约

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，友好协商解决，并尽力保持合同无争议部分的正常履行，协商不成一方提起诉讼的，由甲方所在地人民法院管辖。

二、合同履行中，任何一方无正常理由而单方提出终止合同，均属单方违约。毁约方除赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同总价的20%的违约金。

三、如发生火灾事故，由消防部门裁决依法追究责任，若属消防设施保养不当而导致不能发挥应有功能的，由乙方承担全部责任。

第六条　合同的生效与终止

一、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，有效期为壹年（自2022年6月1日至2023年5月31日）。

二、在维修保养有效期到期前一个月，甲、乙双方商定合同的延续或终止。

三、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

四、本合同一式肆份，甲、乙方各持两份。

甲方：　（盖章）　　　　　　             乙方：　（盖章）

甲方代表（签名）：　　　　　              乙方代表（签名）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

年月日                                   年月日

仓库消防设施设备维修保养合同

甲方：深圳海关后勤管理中心

乙方：

根据国家和地方有关建筑消防设施设备的法规和技术规范，为了保障建筑消防设施设备正常运行，甲乙双方本着平等、自愿原则，经协商一致，签订本维修合同。

第一条　合同范围

经双方同意，乙方为甲方位于同乐、草埔、沙头角、文锦渡、南头、深圳湾货运进口仓库、深圳湾货运出口仓库、深圳湾旅检仓库、布吉仓库、南头海关分中心食堂与宿舍内皇岗进口仓的消防设施设备有偿提供服务。具体项目如下：

1．火灾自动报警系统

2．消火栓系统

3．自动喷水灭火系统

4．灭火器检查

5．疏散指示灯

6．应急灯

7．手动报警按钮及警铃

8．自动报警系统线路

9．其它消防设施

乙方提供服务内容包括：

一、根据国家和地方有关建筑消防设施设备的技术规范，对合同对象进行定期检查、维修和保养，保障其正常运行并符合有关法律法规的规定。检查和保养每月一次。具体要求如下：

（一）火灾自动报警系

1．检查消防制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、控测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

2．检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备电源转换功能，确认处于正常状态。

3．按安装总量的30%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

4．按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

5．对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。

6．测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

7．进行报警及控制线路维修检查。

（二）自动喷淋灭火系统

1．检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

2．手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3．用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4．利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

二、实行个人24小时值班制度，随时受理甲方有关消防设施设备的故障报告。在接到甲方故障报告4小时内，必须到现场处理故障。

第二条　双方责任

一、甲方责任

（一）甲方负责消防设施设备的管理和使用。

（二）甲方负责为乙方提供维修保养所需的水、电及通行方便，并配合乙方的维修保养工作。

（三）甲方应对乙方提供的整改建议、更换设备的要求三个工作日内回复。

（四）甲方负责告知建筑物内住户（租客）有关维修保养的工作时间、工作内容等，避免造成不必要的恐慌。

二、乙方责任

（一）乙方应指派有消防设施设备调试维修保养资格和经验的工程技术人员进行维修保养工作。维修人员须遵守消防法律法规和行业规定及甲方的有关规定，并严格按合同内规定的维修保养程序进行维修保养。人员名单应以书面形式送交甲方及深圳市公安消防局备案。

（二）乙方应按本合同的约定，对消防设施设备进行定期检查、维修、保养，如实记录检查保养内容。检查保养后，乙方向甲方提交检测报告，并由甲方指定人员签字确认。检测报告一式两份，甲乙双方各执一份。

（三）乙方的维修保养不能影响甲方的正常运营。在维修保养过程中或维修保养后，因乙方的工作失误造成水淹、停电、设施设备损坏等事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方损失。

（四）乙方应按安全工作有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者安全，并承担相关责任。

（五）乙方在进入库区进行维修保养作业时必须事先与甲方沟通并有甲方工作人员在场。

（六）如需通过断电等可能导致甲方正常经营工作受影响的检修和保养，乙方须提前三日以书面形式知会甲方，在得到甲方确认同意后方可安排检修。

第三条　维修保养费用及付款方式

一、维修保养费用

本合同的维修保养费用共计为人民币元。

每季度为人民币元，大写：。

二、付款方式

费用每3个月支付一次，在乙方每3个月完成各项保养工作后，乙方应根据甲方的前3个月的考核情况，乙方应向甲方提供正规有效的增值税专用发票，甲方收到有效票据核实确认后20工作日内以银行转账方式支付前3个月的维护保养费。

第四条　材料设备的更换

一、维修保养中需要更换	的材料设备由乙方书面报告甲方。单次维修保养材料及设备总价格在100元以内的，由乙方负责费用；单次维修保养材料及设备总价格超过100元的，则由甲方购买后交乙方进行更换。

二、按产品说明规定的定期更换的设备零配件由甲方购进交乙方更换。

三、因维修保养过程操作错误的零配件损坏需要更换的费用由乙方负责。

第五条　争议和违约

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，友好协商解决，并尽力保持合同无争议部分的正常履行，协商不成一方提起诉讼的，由甲方所在地人民法院管辖。

二、合同履行中，任何一方无正常理由而单方提出终止合同，均属单方违约。毁约方除赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同总价的20%的违约金。

三、如发生火灾事故，由消防部门裁决依法追究责任，若属消防设施保养不当而导致不能发挥应有功能的，由乙方承担全部责任。

第六条　合同的生效与终止

一、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，有效期为壹年（自2022年6月1日至2023年5月31日）。

二、在维修保养有效期到期前一个月，甲、乙双方商定合同的延续或终止。

三、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

四、本合同一式肆份，甲、乙方各持两份。

甲方：（盖章）　　　　　　               乙方：（盖章）

甲方代表（签名）：　　　　          　   乙方代表（签名）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年月日                                  年月日

深圳海关福强路办公区消防设施设备维修保养合同

委托方（以下简称甲方）：深圳市鹏检物业管理有限公司

承接方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区消防条例》及国家有关消防安全条例和相关法律、法规，以及消防设施的具体情况，为明确双方责任、权益和义务，经甲乙双方友好协商，制定本合同，以资在合同履行中共同遵守。

第一条  维修保养内容

一、建筑名称：深圳海关福强路办公区

地点：深圳市福田区福强路1011号

二、消防设施的维保项目及范围：

1．项目位于深圳海关福强路办公区内包括但不限于所有消防设备、设施、消防控制系统参考设备。

2．火灾自动报警系统（含消防联动控制系统）：包含外围烟感、温感、手动按钮、输入输出模块、警铃、多线远程控制单元各功能的检测、维修、器件损坏更换（在合同约定价内）、线路维修、系统维护和进行月度检测。

3．消防对讲电话系统：负责消防对讲主机和各分机功能的检测、维修、器件损坏更换（在合同约定定价以内）、线路维护、各楼层广播测试及进行月度检测。不含电梯对讲系统。

4．消防广播系统：负责消防功放主机和各楼层广播和控制模块的功能检测、维修、器件损坏更换（在合同约定价以内）、线路维护、各楼层广播测试及进行月度检测。

5．消火栓水系统：负责消火栓水的测试，消火栓按钮、压力开关、信号阀、水流指示器、末端放水、水力警铃电气各功能的检测、日常维护、器件损坏更换（在合同约定价以内）、远程、联动、启停、反馈报警信号检查、线路维修和测试，进行月度检测。

6．消防喷淋系统：负责消防喷淋水的测试，压力开关、信号阀、水流指示器、末端放水、水力警铃电气各功能的检测和日常维护、器件损坏更换（在合同约定价以内）、远程、联动、启停、反馈报警信号检查、线路维修和测试及进行月度检测。

7．气体灭火系统：发电机房、配电房气罐压力检查、保养、主机控制维修（在合同约定价以内）和手动、自动、联动模拟测试进行月度检测。

8．防排烟系统：负责风机远程和联动控制，启停测试、各楼层风阀保养、器件损坏更换（在合同约定价以内）、各点位反馈信号测试及进行月度检测。

9．办公区内所有气体自动灭火系统。

三、维修保养

合同期壹年，自 2022年 9 月 1 日至 2023年 8 月 31 日止。

四、维修保养费

年度维保费为人民币：

季度维保费为人民币：

五、付款方式：

费用每3个月支付一次，在乙方每3个月完成各项保养工作后，乙方应根据甲方的前3个月的考核情况，乙方应向甲方提供正规有效的增值税专用发票，甲方收到有效票据核实确认后20工作日内以银行转账方式支付前3个月的维护保养费。

第二条  技术资料及图纸

甲方于合同签订后五个工作日内向乙方提供的技术资料和图纸如下：

一、竣工图：

1．火灾自动报警系统（自动报警、消防广播、消防电话及消防联动系统等竣工图）。

2．消防给水系统（室内外消火栓及自动喷淋灭火系统等竣工图）。

二、设备资料：

1．火灾报警设备（含报警控制器、各种模块或中继器、探测器、气体灭火控制器等）产品说明书。

2．火灾自动报警系统主机的各级操作密码。

三、文件

1．消防设备投入使用后的运行记录

2．以往三年内的设备运行记录和维保记录

3．火灾自动报警系统点位编码表。

4．电子通讯平台：为便于双方日常工作的开展、沟通协调，向乙方提供相关文件公函的网络通讯平台。

第三条  乙方维修保养人员和乙方责任

一、乙方必须在本合同签署后15天内作一次消防系统全面检测，并提交全面、详细的检测报告。对在检测中发现的问题提交维修及整改计划和报价给甲方，以确保大楼内的消防系统处于良好工作状态。

二、乙方按照《深圳市公安局消防局建筑消防设施维护管理暂行规定》的要求定期对消防设施进行维护保养、检查、测试（具体实施见消防设施维保方案），及时按规定如实填写有关记录表格。

三、乙方每月除进行维修检测之外，每年12月25日之前出具一次系统的检验检查报告给甲方。

四、乙方应成立深圳海关福强路办公区消防维保项目组，人员全部持证上岗（至少配备1名消防专业工程师、皆具备消防设施调试维修保养的技术人员），维修人员名单及资质应以书面形式送交甲方备案。

五、乙方维护保养人员作业时应遵守甲方的有关规定，服从甲方的管理，遵守现场管理制度，注意施工安全，由于乙方原因出现非法违章作业，一切后果由乙方承担。

六、乙方按合同的相关内容，对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维修和保养，对消防设施出现的故障及时修复，保证其正常运行。

七、乙方对维修保养的消防设施运行情况，每月巡查一次，每月检查及测试一次。检查及测试结果应如实记录，并会同甲方代表检同签字确认。

八、乙方服务时间为7×24×365天，除例行检查、保养外，实行24小时值班制度，随时受理委托单位有关消防设施的故障报修并及时排除。遇系统发生故障时，乙方在接到甲方电话或其它途径的通知后，应及时赶到现场进行处理，工作日1.5-2小时内、非工作日2-3小时内赶到现场进行处理，并保证处理措施正确、有效。

九、乙方当消防设施出现严重故障不得不停用时，应及时进行抢修，尽快恢复系统的运行。

十、乙方有义务向甲方提供零配件，或联络原设备制造商报价，经甲方批准后负责修复。

十一、乙方承担负责单批次300元以下（含300元）的耗材（不包含智能烟温感、手报、模块、消防火栓设备）的零配件的更换义务，但单件零件单价300元以内，由于确保消防系统运行稳定性、安全性需要同时更换同种配件数量较多且总价格超过300元的，不符合本条规定。如超过300元以上的更换维修费用或超出乙方负责范围则由甲方出资。但应事先经甲方书面确认。

十二、对于非人为或不可抗力外界因素造成设备部件或批量易损、老化器件（如：备用电池、火灾自动报警系统外围设备、灭火气体充气、管道油漆等），材料费由甲方承担，但该设备部件可由乙方协助购买，设备配件价格以当时市场价格为准（须经甲方书面确认）。

十三、未经甲方同意，乙方不能把该工程转包给第三方。保持与甲方紧密沟通，每月应有乙方客服人员到项目与甲方代表沟通了解有关工作，确保维保质量。

十四、乙方日常维保过程中，若发现大楼消防系统存在不完善或隐患，乙方应向甲方提出合理的整改建议及计划，以便进行整改。

十五、乙方应在合同期内对消防系统进行两次全面检测，（进场一次，合同年度结束一次）。并派出主要技术负责人对消防系统进行一次全面评审，相关费用已包含在保养费中,若因乙方原因导致没有检测出本应可以检测出来的隐患，该隐患造成的一切后果（包括但不限于任何财物、人员损伤及任何司法、行政事宜产生的所有费用）由乙方负责，乙方还应向甲方支付本合同金额的30%作为赔偿金。

十六、乙方提供维修材料必须符合相关消防法规规定质量要求，且提供维修产品质量保证书，价格以当时市场价格为准。

十七、当甲方需要进行消防演习时，乙方应紧密配合并无偿提供相应的技术支持服务。

十八、乙方不承担甲方未委托消防设施的维保责任。

十九、乙方全年不限次数应急响应，并结合现场实际情况每年进行3-5次消防常识及技能培训，培训时间不低于2小时。

二十、乙方必须配合和服从甲方每月的服务考核，甲方根据本招标文件中的技术要求通用条款和技术条款，针对乙方的服务态度、服务响应效率、故障排除效率、维修保养项目执行情况、消防系统故障率高低等等指标进行考评，对甲方每月考评不满意方面，乙方必须书面提交包含不限于整改安案、整改时限等内容的报告，并按甲方要求的时间完成整改。

二十一、乙方负责整个消防系统的日常维修工作，但不含大修。

第四条  甲方代表和甲方责任

一、甲方代表：

1．甲方委任为项目的代表，负责本合同的履行和协调，甲方的代表人必须由具备相关专业知识的人员担任。若甲方代表变更，须提前七天通知乙方，其接任者必须全权支承接前任应负的责任。

2．甲方代表的任命名单应在合同生效七日内以书面形式送交乙方备案。

3．在本合同签署后乙方作初次消防系统全面检测时，甲方代表（或指派专人）应全程协同检测，负责监督、协调、验证初次检测过程中的相关事宜。

4．甲方代表应对维修保养记录和报告进行审查和签字确认并负责协助乙方进行维护保养过程中的全面工作。

二、甲方责任

5．负责物业项目的消防安全管理工作，加强日常和维护保养期间的安全巡查，消除安全隐患，预防火灾的发生。

6．负责安排具备有相关操作技能的人员进行消防控制中心值班运行工作，操作人员按照

《深圳市公安局消防局建筑消防设施维护管理暂行规定》的要求定期对消防设施进行巡视并填写相关记录和设备运行记录，如若未持证上岗和未填写相关记录自行承担后果。

7．负责提供维护保养所需的水、电供应、垂直运输、登记工具、免费提供乙方工作车辆的停放；协助办理乙方人员相关的出入证件。

8．负责通知协调大厦各住户、商铺、办公室相关看单位关于有关维护保养、检查测试作业的相关温馨提示，避免造成不必要的恐慌。

9．乙方每次定期检查及不定期检查时，甲方应配合乙方进行检查及维护。如因甲方不配

合造成的延迟和损失，由甲方负责。

10．负责大厦消防系统的安全，禁止第三方或非专业人员操作主机，更改主机程序。大厦内有更改、增加消防线路及设备需要经过乙方同意，并由乙方派专业人员参与此项工作，在乙方指导下完成对消防系统的改动，确保大厦消防系统运行正常。

11．甲方装修工程或大楼相关单位装修时，应及时通知乙方。由甲方、乙方和商户（业主）对装修前后的消防系统状况进行施工前和竣工后的第三方签字确认验收。由甲方为通知乙方到场处理而出现故障造成损失的，乙方概不负责。

12．甲方因管理不善而造成商户及租户对大楼消防系统未在乙方参与或同意下进行装修、私自改动消防、其商铺所涉及的消防系统，乙方将不再参与维保。

13．按合同支付维护保养费。

14．在消防相关主管单位或人员检查时，负责组织迎检工作，并承担相关检查费用。

15．甲方应承担因土建整改、建筑渗水、雷击、消防水管及喷淋头爆裂、主机误动作造成终端设备启动或外部不可抗力或人为因素导致的消防设施被损坏的全部修复费用。

第五条  服务质量要求、标准及维护保养程序

一、消防维保工作内容包括但不限于以下主要内容：

1．消防水系统的月保养：承包商每月定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行不少于一次的月保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容：

1）检查及测试消防及喷淋水泵，包括所有消防加压泵；

2）检查消防水泵的所有控制柜及远程控制箱，远程控制板的线路；电源及控制箱线路端子紧固；

3）检查和测试水泵电机及控制箱绝缘电阻；

4）水泵泵体、控制柜清洁；

5）阀门、水流指示器、湿式报警阀、消火栓、水泵接合器等设备除锈、清洁及机构润滑；

6）喷淋末端试水测试，检查联动启动水泵、报警阀、水力警铃及水流指示器性能；

7）消火栓射水试验；检查水泵性能、水泵启动远程按钮性能状况；

8）不定期对管道脱落油漆修补；

9）检查和测试各压力表，保证系统压力正常；

10）检查室外消防栓及水泵接合器是否有被损坏，使用功能是否正常。

2．消防水系统的季保养：承包商每季度定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行一次季保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容：

1）包括月保养的全部内容；

2）开关柜触点检查：触点完好；

3）各控制元件的检查或更换：动作灵敏、接触良好；

4）局部除锈、补漆：无锈蚀、美观。

5）联动功能测试。

3．消防水系统的年保养：

1）检查和加润滑油所有消防水泵电机轴承；

2）检查和调整所有水泵各种转轴运动构件；

3）检查和测试喷淋系统和消火栓系统自动满载运行状况；

4）检查和更换水泵、消防水管连接器件封口橡胶垫片；

5）检查和除锈水泵连接构件；

6）检查和测试压力缸部件，并除锈和加油脂保养；

7）检查和测试各楼层消火栓、各阀门等部件连接橡胶垫片。保证阀门操作顺畅，无泄漏；

8）检查和测试消防水箱，浮球控制开关，以及各区域压力开关性能；

9）检查和测试切换应急电源状态水泵运行性能；

10）各类型阀门除锈及润滑。

4．消防自动报警及联动系统月度保养

1）检查和测试各楼层的温感器和烟感器性能；每月抽查不少于5%，一年内要全部抽查完成。

2）检查和测试各楼层的手报玻璃装置和警铃装置性能。

3）检查和测试各楼层的消防控制线路接线箱，并进行除尘保养；

4）检查和测试自动报警系统备用电池、充电器性能，并进行充放电试验；

5）检查和测试联动各区域排烟机，以及各楼层排烟阀；

6）检查和测试各区域防火卷帘门开关性能；

7）检查联动柜远程控制功能；

8）检查和测试各楼紧急广播及消防电话工作状况；

9）检查和测试电梯火警迫降性能；

10）检查报警主机各按钮性能,主机各显示及操作性能,主机内各卡件的工作状况。

11）检查工作站显示及打印是否正常。

5．消防自动报警及联动系统季（年）度保养

1）检查及整理各系统设备及各箱体线路，紧故接线端子；

2）对系统各设备及部件进行除尘清洁；

3）切换应急电源（发电机）运行自动报警系统运行状况；

4）对消防控制中心所有设备，测试绝缘性能；

5）检查和测试对所有系统监视模块和控制模块的性能。

6）检查系统软件及程序是否正常。

6．气体报警系统（含大空间灭火系统）月度保养

1）检查和测试温感器和烟感器报警性能；

2）模拟试验气体启动装置，检查电磁阀及气体联动性能；

3）检查及测试手动装置、停止装置、转换开关、声光报警器及警铃性能；

4）检查气体压力；

5）各项接线紧固，清洁控制箱；

6）清洁气瓶及附着设备。

7．气体报警系统（含大空间灭火系统）季（年）度保养

1）检查和测试气体报警系统主机；

2）检查和测试气瓶载重；

3）电磁阀润滑；

4）检查和测试报警器备用电池各应急电源切换。

8．防排烟系统月度保养

1）检查和测试所有风机、风阀联动及手动启动性能；

2）风阀及其传动机构清洁、润滑；

3）检查及测试电机绝缘电阻；

4）检查风机风阀联动线路。

9．防排烟系统季（年）度保养

1）对风机及其部件清洁、润滑；

2）检查及清理风机电控箱，紧固端子及清洁箱内电器元件；

3）测试风口及风机风量风压。

10．消防紧急广播系统月、季、年度保养

消防紧急广播系统月、季、年度保养必须满足工作广播、消防广播功能正常，各设备控制柜内清洁完整，与消防系统联动功能对应一致、准备。

11．机房、气体房、设备房的清洁、卫生，每月必须一次。

12．设备台帐制度(工作联系单)：建立设备信息卡，规范管理，及时了解设备运行情况。

13．考勤制度、考核制度

1）火灾自动报警系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；测试火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 | 月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |
| 2 | GCC图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。 | 季 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |
| 3 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 | 季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |
| 4 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做测试。 | 年 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 5 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 | 季 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |
| 6 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 | 季 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 7 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 | 季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 8 | 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。 | 季 | 接线牢固、供电正常可靠。 |
| 9 | 维修及时率 | 一般故障当班解决；特殊故障2天内解决；因材料原因的维修，在3天内完成，最长不超过7天。 | 季 | 维修及时率≧98% |
| 10 | 设备设施完好率 | 不含消防主机故障数量 | 季 | 设备设施完好率≧98% |
| 11 | 维保档案 | 火灾自动报警系统维修保养记录。 | 季 | 维修保养记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

2）联动控制系统及主要联动设备

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 | 月 | 在收到探测器报警后信号，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。联动24V电源测试，线路回路电阻和对地电阻测试 | 季 | 联动柜运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠 |
| 5 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 6 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 | 季 | 气体灭火信号反馈正常。 |
| 7 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。 | 半年 | 防火卷帘工作正常，无故障。 |
| 8 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 | 季 | 功能正常，运行可靠。 |
| 9 | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |
| 10 | 联动切非 |  | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 11 | 电梯迫降 | 对电梯迫降联动测试 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |

3）消防水系统（包括消火栓系统和自动喷淋灭火系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 | 月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；测试水流指示器在排水操作时有否火警信号。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 3 | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 | 月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 4 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 | 月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油 |
| 5 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 | 月 | 油漆无脱落,无锈蚀 |
| 6 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。 | 月 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，消防水泵测试正常，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号. |
| 7 | 电机及电源线绝缘性能。 | 检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧 |
| 8 | 水泵控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 | 月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象 |
| 9 | 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。 | 季 | 确保管网压力正常。 |
| 10 | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。 | 季 | 应无异常噪音,电机温升应在正常范围内, |
| 11 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |
| 12 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 | 季 | 超设定压力0.05MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |
| 13 | 天面水池 | 检查供水及水量是否正常。 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 14 | 室外接合器 | 检查室外接合器是否正常。 | 月 | 功能正常、运行可靠。 |
| 15 | 消防管道清洁及补漆 | 检查消防管道外表清洁，有无锈蚀。 | 年 | 外表清洁，油漆无脱落,无锈蚀 |
| 16 | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 | 月 | 记录及时、完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业给排水班确认）。 |

4）防排烟系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流测试；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 | 月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |
| 2 | 风机电流测试；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流测试。检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |
| 3 | 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。 | 季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 | 月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 | 季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏 |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 | 季 | 无锈蚀现象，功能良好 |
| 7 | 风管各接合面间的垫片和填料。 | 风管软接头，检查风管各接合面间的垫片和填料。 | 季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象 |
| 8 | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。 | 季 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |
| 9 | 风管 | 检查风管状态。 | 季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音 |
| 10 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 | 季 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀 |
| 11 | 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 | 月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 12 | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 | 月 | 记录完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业空调班确认）。 |

5）防火卷帘系统（即防火分区隔离系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 | 半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |
| 2 | 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 | 半年 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |
| 3 | 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 测试有报告。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。测试报告描述准确。 |

6）气体灭火系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 2 | 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 3 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 4 | 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 6 | 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

7）紧急广播及背景音乐系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 | 半年 | 工作正常，无故障，并有巡查记录，广播维修配件供应不超过7天。 |
| 2 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 | 半年 | 工作正常，无故障。 |
| 3 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 4 | 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

8）应急疏散照明

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |
| 2 | 安全出口疏散 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |

9）其他

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档提交及时性 | 月工作计划；维保月报告；季总结报告。 | 月 | 每月（25日前）提交下月工作计划；每月5日前提交上月维保月报告；在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告； |
| 2 | 租户服务 | 租区内维修保养及整改 | 季 | 无有效投诉 |

二、达到目标：

1．降低系统、设备故障率

2．提高系统稳定性精准性

3．降低系统误报、误作率

4．提高系统、设备修复率

5．保证物业管理和海关业务正常开展

三、乙方在每月维护保养测试工作前，需提前三日通知甲方，以便甲方做出安排及配合。

四、乙方对各系统进行逐项检查时，应如实记录检查结果发现故障应及时修复，保证消防设施的正常运行并记录故障修复的全过程。（维修保养具体程序见方案）

五、双方须对消防系统及其附属设备的检测、维护、保养等记录以及往来文件进行存档。

第六条  更换材料、设备的供应

一、系统如发生老化或部件损坏，不能满足安全工作和系统运行的要求，乙方应及时向甲方提出整改意见。

二、乙方负责检查设备部件、材料，并将需要更换的部件和相应预算报价书面报告甲方，经甲方确定同意后再予购买，费用由甲方负担；乙方负责设备材料的更换和系统调试，更换部件应填报维护保养记录表。

三、因甲方设备购回不及时所导致的相关事故及责任由甲方负责。

四、按产品说明书规定的定期更换的设备及其零部件由甲方购进交乙方更换。

五、因乙方维修保养过程操作错误导致零配件损坏和误动作其更换的费用由乙方提供。

第七条  维修保养费用的支付

根据双方协定，费用按季度支付，在乙方完成季度保养工作后，乙方应根据甲方的季度考核情况，向甲方提供合法有效的发票，交甲方核实确认，甲方收到乙方发票后二十个工作日内以银行转账方式支付维保费。

第八条  争议、违约和索赔

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，友好协商解决，并尽力保持合同无争议部分的正常履行，协商不成一方提起诉讼的，由甲方所在地人民法院管辖。

二、违约：

1．违约的处理：合同双方任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

2．违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外还必须向对方支付一个月的维保费用作为违约金。

三、索赔

1．甲方不按合同约定支付各种费用，造成乙方经济损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：

1）有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生时的有关证据。

2）甲方在接到索赔通知十天内给予批准或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在十五天内未予答复，应视为该项索赔已被甲方接受。

2．乙方未按合同的规定，全面履行合同的约定的全部责任义务而造成甲方经济损失，甲方可按以下规定向乙方索赔：

1）索赔事项发生后二十天内，向乙方发出要求索赔的通知；

2）有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生时的真实证据；

3）乙方在接到索赔通知十天内给予批准或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方在十天内未予答复，应视为该项索赔已被乙方接受。

4）乙方支付的赔偿金最高不超过本合同保养费的两倍。

第九条  安全工作

一、乙方应按安全工作有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保操作着安全，承担由于自身安全措施不力，造成事故的责任和发生的费用。

二、若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告深圳市公安消防局并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

三、乙方在动力设备易燃易爆和贵重的设备中进行维修保养时应向甲方代表提出安全保护措施。甲方应派员在现场监督和协助乙方进行有关工作，如甲方未派员在现场监督所造成的安全和责任事故，由甲方承担。

第十条  保险

一、乙方办理乙方现场人员生命财产的保险，并支付相应费用。

二、建筑物的保险由甲方负责，乙方应按有关规定协助提供保险公司所需的所有文件、资料。

第十一条  合同的生效与终止

合同自甲、乙双方法人代表或代理人签字并加盖单位公章后生效，在维修保养有效期到期前一个月，甲、乙双方商定合同的延续或终止。

第十二条  合同份数

本合同一式肆份，由甲乙双方各持贰份，均具同等效力。

委托方（盖章）                                 承接方（盖章）

法人代表（签字）                               法人代表（签字）

代理人（签字）                                 代理人（签字）

开户银行：                                     开户银行：

账号:                                          账号：

签订日期：                                     签订日期：

深圳海关深南路办公区消防系统设施设备维修保养合同

委托方（以下简称甲方）：深圳市深海悦物业管理服务有限公司

承接方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《深圳经济特区消防条例》及国家有关消防安全条例和相关法律、法规，以及消防设施的具体情况，为明确双方责任、权益和义务，经甲乙双方友好协商，制定本合同，以资在合同履行中共同遵守。

第一条  维修保养内容

一、建筑名称：深圳海关科技信息综合楼

地点：深圳市福田区深南大道2006号

二、消防设施的维保项目及范围：

1．项目位于深圳海关科技信息业务综合楼内包括但不限于所有消防设备、设施、消防控制系统参考设备，以及立体停车场及北停车场的消防系统。

2．火灾自动报警系统（含消防联动控制系统）：包含外围烟感、温感、手动按钮、输入输出模块、警铃、多线远程控制单元各功能的检测、维修、器件损坏更换（在合同约定价内）、线路维修、系统维护和进行月度检测。维保项目中不包含商家自行安装的消防子系统（如餐厅、酒楼、茶楼、休闲会所、发廊、酒吧、酒店……），但可根据商家的需要对其进行保养、测试、维修，属于额外收费项目。

3．消防对讲电话系统：负责消防对讲主机和各分机功能的检测、维修、器件损坏更换（在合同约定定价以内）、线路维护、各楼层广播测试及进行月度检测。不含电梯对讲系统。

4．消防广播系统：负责消防功放主机和各楼层广播和控制模块的功能检测、维修、器件损坏更换（在合同约定价以内）、线路维护、各楼层广播测试及进行月度检测。

5．消火栓水系统：负责消火栓水的测试，消火栓按钮、压力开关、信号阀、水流指示器、末端放水、水力警铃电气各功能的检测、日常维护、器件损坏更换（在合同约定价以内）、远程、联动、启停、反馈报警信号检查、线路维修和测试，进行月度检测。

6．消防喷淋系统：负责消防喷淋水的测试，压力开关、信号阀、水流指示器、末端放水、水力警铃电气各功能的检测和日常维护、器件损坏更换（在合同约定价以内）、远程、联动、启停、反馈报警信号检查、线路维修和测试及进行月度检测。

7．气体灭火系统：发电机房、配电房气罐压力检查、保养、主机控制维修（在合同约定价以内）和手动、自动、联动模拟测试进行月度检测。

8．防排烟系统：负责风机远程和联动控制，启停测试、各楼层风阀保养、器件损坏更换（在合同约定价以内）、各点位反馈信号测试及进行月度检测。

9．18F人事档案室、13F档案室、8F技术机房、负2F机房、4个机房的气体自动灭火系统。

三、维修保养期限：

合同期壹年，自2022年6月 1日至 2023年 5月31日止。

四、维修保养费：

年度维保费为人民币：（¥元）

季度维保费为人民币：（¥元）

五、付款方式：

费用每3个月支付一次，在乙方每3个月完成各项保养工作后，乙方应根据甲方的前3个月的考核情况，乙方应向甲方提供正规有效的增值税专用发票，甲方收到有效票据核实确认后20工作日内以银行转账方式支付前3个月的维护保养费。

第二条  技术资料及图纸

甲方于合同签订后五个工作日内向乙方提供的技术资料和图纸如下：

一、竣工图：

1．火灾自动报警系统（自动报警、消防广播、消防电话及消防联动系统等竣工图）。

2．消防给水系统（室内外消火栓及自动喷淋灭火系统等竣工图）。

二、设备资料：

1．火灾报警设备（含报警控制器、各种模块或中继器、探测器、气体灭火控制器等）产品说明书。

2．火灾自动报警系统主机的各级操作密码。

三、文件

1．消防设备投入使用后的运行记录

2．以往三年内的设备运行记录和维保记录

3．火灾自动报警系统点位编码表。

四、电子通讯平台

为便于双方日常工作的开展、沟通协调，向乙方提供相关文件公函的网络通讯平台。

第三条  乙方维修保养人员和乙方责任

1．乙方必须在本合同签署后15天内作一次消防系统全面检测，并提交全面、详细的检测报告。对在检测中发现的问题提交维修及整改计划和报价给甲方，以确保大楼内的消防系统处于良好工作状态。

2．乙方按照《深圳市公安局消防局建筑消防设施维护管理暂行规定》的要求定期对消防设施进行维护保养、检查、测试（具体实施见消防设施维保方案），及时按规定如实填写有关记录表格。

3．乙方每月除进行维修检测之外，每年12月25日之前出具一次系统的检验检查报告给甲方。

4．乙方应成立深圳市海关科技信息业务综合楼消防维保项目组，人员全部持证上岗（至少配备1名消防专业工程师、皆具备消防设施调试维修保养的技术人员），维修人员名单及资质应以书面形式送交甲方备案。

5．乙方维护保养人员作业时应遵守甲方的有关规定，服从甲方的管理，遵守现场管理制度，注意施工安全，由于乙方原因出现非法违章作业，一切后果由乙方承担。

6．乙方按合同的相关内容，对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维修和保养，对消防设施出现的故障及时修复，保证其正常运行。

7．乙方对维修保养的消防设施运行情况，每月巡查一次，每月检查及测试一次。检查及测试结果应如实记录，并会同甲方代表检同签字确认。

8．乙方服务时间为7×24×365天，除例行检查、保养外，实行24小时值班制度，随时受理委托单位有关消防设施的故障报修并及时排除。遇系统发生故障时，乙方在接到甲方电话或其它途径的通知后，应及时赶到现场进行处理，工作日1.5-2小时内、非工作日2-3小时内赶到现场进行处理，并保证处理措施正确、有效。

9．乙方当消防设施出现严重故障不得不停用时，应及时进行抢修，尽快恢复系统的运行。

10．乙方有义务向甲方提供零配件，或联络原设备制造商报价，经甲方批准后负责修复。

11．乙方承担负责单批次300元以下（含300元）的耗材（不包含智能烟温感、手报、模块、消防火栓设备）的零配件的更换义务，但单件零件单价300元以内，由于确保消防系统运行稳定性、安全性需要同时更换同种配件数量较多且总价格超过300元的，不符合本条规定。如超过300元以上的更换维修费用或超出乙方负责范围则由甲方出资。但应事先经甲方书面确认。

12．对于非人为或不可抗力外界因素造成设备部件或批量易损、老化器件（如：备用电池、火灾自动报警系统外围设备、灭火气体充气、管道油漆等），材料费由甲方承担，但该设备部件可由乙方协助购买，设备配件价格以当时市场价格为准（须经甲方书面确认）。

13．未经甲方同意，乙方不能把该工程转包给第三方。保持与甲方紧密沟通，每月应有乙方客服人员到项目与甲方代表沟通了解有关工作，确保维保质量。

14．乙方日常维保过程中，若发现大厦消防系统存在不完善或隐患，乙方应向甲方提出合理的整改建议及计划，以便进行整改。

15．乙方应在合同期内对消防系统进行两次全面检测，（进场一次，合同年度结束一次）。并派出主要技术负责人对消防系统进行一次全面评审，相关费用已包含在保养费中，若因乙方原因导致没有检测出本应可以检测出来的隐患，该隐患造成的一切后果（包括但不限于任何财物、人员损伤及任何司法、行政事宜产生的所有费用）由乙方负责，乙方还应向甲方支付本合同金额的30%作为赔偿金。。

16．乙方提供维修材料必须符合相关消防法规规定质量要求，且提供维修产品质量保证书，价格以当时市场价格为准。

17．当甲方需要进行消防演习时，乙方应紧密配合并无偿提供相应的技术支持服务。

18．乙方不承担甲方未委托消防设施的维保责任。

19．乙方全年不限次数应急响应，并结合现场实际情况每年进行3-5次消防常识及技能培训，培训时间不低于2小时。

20．乙方必须配合和服从甲方每月的服务考核，甲方根据本招标文件中的技术要求通用条款和技术条款，针对乙方的服务态度、服务响应效率、故障排除效率、维修保养项目执行情况、消防系统故障率高低等等指标进行考评，对甲方每月考评不满意方面，乙方必须书面提交包含不限于整改安案、整改时限等内容的报告，并按甲方要求的时间完成整改。

21．乙方负责整个消防系统的日常维修工作，但不含大修。

第四条  甲方代表和甲方责任

一、甲方代表：

1．甲方委任为项目的代表，负责本合同的履行和协调，甲方的代表人必须由具备相关专业知识的人员担任。若甲方代表变更，须提前七天通知乙方，其接任者必须全权支承接前任应负的责任。

2．甲方代表的任命名单应在合同生效七日内以书面形式送交乙方备案。

3．在本合同签署后乙方作初次消防系统全面检测时，甲方代表（或指派专人）应全程协同检测，负责监督、协调、验证初次检测过程中的相关事宜。

4．甲方代表应对维修保养记录和报告进行审查和签字确认并负责协助乙方进行维护保养过程中的全面工作。

二、甲方责任

5．负责物业项目的消防安全管理工作，加强日常和维护保养期间的安全巡查，消除安全隐患，预防火灾的发生。

6．负责安排具备有相关操作技能的人员进行消防控制中心值班运行工作，操作人员按照

《深圳市公安局消防局建筑消防设施维护管理暂行规定》的要求定期对消防设施进行巡视并填写相关记录和设备运行记录，如若未持证上岗和未填写相关记录自行承担后果。

7．负责提供维护保养所需的水、电供应、垂直运输、登记工具、免费提供乙方工作车辆的停放；协助办理乙方人员相关的出入证件。

8．负责通知协调大厦各住户、商铺、办公室相关看单位关于有关维护保养、检查测试作业的相关温馨提示，避免造成不必要的恐慌。

9．乙方每次定期检查及不定期检查时，甲方应配合乙方进行检查及维护。如因甲方不配

合造成的延迟和损失，由甲方负责。

10．负责大厦消防系统的安全，禁止第三方或非专业人员操作主机，更改主机程序。大厦内有更改、增加消防线路及设备需要经过乙方同意，并由乙方派专业人员参与此项工作，在乙方指导下完成对消防系统的改动，确保大厦消防系统运行正常。

11．甲方装修工程或大厦商铺、租户装修时，应及时通知乙方。由甲方、乙方和商户（业主）对装修前后的消防系统状况进行施工前和竣工后的第三方签字确认验收。由甲方为通知乙方到场处理而出现故障造成损失的，乙方概不负责。

12．甲方因管理不善而造成商户及租户对大厦消防系统未在乙方参与或同意下进行装修、私自改动消防、其商铺所涉及的消防系统，乙方将不再参与维保。

13．按合同支付维护保养费。

14．在消防相关主管单位或人员检查时，负责组织迎检工作，并承担相关检查费用。

15．甲方应承担因土建整改、建筑渗水、雷击、消防水管及喷淋头爆裂、主机误动作造成终端设备启动或外部不可抗力或人为因素导致的消防设施被损坏的全部修复费用。

第五条  服务质量要求、标准及维护保养程序

一、消防维保工作内容包括但不限于以下主要内容：

1．消防水系统的月保养：承包商每月定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行不少于一次的月保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容：

1）检查及测试消防及喷淋水泵，包括所有消防加压泵；

2）检查消防水泵的所有控制柜及远程控制箱，远程控制板的线路；电源及控制箱线路端子紧固；

3）检查和测试水泵电机及控制箱绝缘电阻；

4）水泵泵体、控制柜清洁；

5）阀门、水流指示器、湿式报警阀、消火栓、水泵接合器等设备除锈、清洁及机构润滑；

6）喷淋末端试水测试，检查联动启动水泵、报警阀、水力警铃及水流指示器性能；

7）消火栓射水试验；检查水泵性能、水泵启动远程按钮性能状况；

8）不定期对管道脱落油漆修补；

9）检查和测试各压力表，保证系统压力正常；

10）检查室外消防栓及水泵接合器是否有被损坏，使用功能是否正常。

2．消防水系统的季保养：承包商每季度定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行一次季保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容：

1）包括月保养的全部内容；

2）开关柜触点检查：触点完好；

3）各控制元件的检查或更换：动作灵敏、接触良好；

4）局部除锈、补漆：无锈蚀、美观。

5）联动功能测试。

3．消防水系统的年保养：

1）检查和加润滑油所有消防水泵电机轴承；

2）检查和调整所有水泵各种转轴运动构件；

3）检查和测试喷淋系统和消火栓系统自动满载运行状况；

4）检查和更换水泵、消防水管连接器件封口橡胶垫片；

5）检查和除锈水泵连接构件；

6）检查和测试压力缸部件，并除锈和加油脂保养；

7）检查和测试各楼层消火栓、各阀门等部件连接橡胶垫片。保证阀门操作顺畅，无泄漏；

8）检查和测试消防水箱，浮球控制开关，以及各区域压力开关性能；

9）检查和测试切换应急电源状态水泵运行性能；

10）各类型阀门除锈及润滑。

4．消防自动报警及联动系统月度保养

1）检查和测试各楼层的温感器和烟感器性能；每月抽查不少于5%，一年内要全部抽查完成。

2）检查和测试各楼层的手报玻璃装置和警铃装置性能。

3）检查和测试各楼层的消防控制线路接线箱，并进行除尘保养。

4）检查和测试自动报警系统备用电池、充电器性能，并进行充放电试验；

5）检查和测试联动各区域排烟机，以及各楼层排烟阀；

6）检查和测试各区域防火卷帘门开关性能；

7）检查联动柜远程控制功能；

8）检查和测试各楼紧急广播及消防电话工作状况；

9）检查和测试电梯火警迫降性能；

10）检查报警主机各按钮性能,主机各显示及操作性能,主机内各卡件的工作状况。

11）检查工作站显示及打印是否正常。

5．消防自动报警及联动系统季（年）度保养

1）检查及整理各系统设备及各箱体线路，紧故接线端子；

2）对系统各设备及部件进行除尘清洁；

3）切换应急电源（发电机）运行自动报警系统运行状况；

4）对消防控制中心所有设备，测试绝缘性能；

5）检查和测试对所有系统监视模块和控制模块的性能；

6）检查系统软件及程序是否正常。

6．气体报警系统（含大空间灭火系统）月度保养

1）检查和测试温感器和烟感器报警性能；

2）模拟试验气体启动装置，检查电磁阀及气体联动性能；

3）检查及测试手动装置、停止装置、转换开关、声光报警器及警铃性能；

4）检查气体压力；

5）各项接线紧固，清洁控制箱；

6）清洁气瓶及附着设备。

7．气体报警系统（含大空间灭火系统）季（年）度保养

1）检查和测试气体报警系统主机；

2）检查和测试气瓶载重；

3）电磁阀润滑；

4）检查和测试报警器备用电池各应急电源切换；

8．防排烟系统月度保养

1）检查和测试所有风机、风阀联动及手动启动性能；

2）风阀及其传动机构清洁、润滑；

3）检查及测试电机绝缘电阻；

4）检查风机风阀联动线路。

9．防排烟系统季（年）度保养

1）对风机及其部件清洁、润滑；

2）检查及清理风机电控箱，紧固端子及清洁箱内电器元件；

3）测试风口及风机风量风压。

10．消防紧急广播系统月、季、年度保养

消防紧急广播系统月、季、年度保养必须满足工作广播、消防广播功能正常，各设备控制柜内清洁完整，与消防系统联动功能对应一致、准备。

11．机房、气体房、设备房的清洁、卫生，每月必须一次。

二、设备台帐制度(工作联系单)

建立设备信息卡，规范管理，及时了解设备运行情况。

三、考勤制度、考核制度

四、火灾自动报警系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；测试火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 | 月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |
| 2 | GCC图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。 | 季 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |
| 3 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 | 季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |
| 4 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做测试。 | 年 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 5 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 | 季 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |
| 6 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 | 季 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 7 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 | 季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |
| 8 | 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。 | 季 | 接线牢固、供电正常可靠。 |
| 9 | 维修及时率 | 一般故障当班解决；特殊故障2天内解决；因材料原因的维修，因在3天内完成，最长不超过7天。 | 季 | 维修及时率≧98% |
| 10 | 设备设施完好率 | 不含消防主机故障数量 | 季 | 设备设施完好率≧98% |
| 11 | 记录 | 对火灾自动报警系统维修保养记录。 | 季 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

五、联动控制系统及主要联动设备

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 | 月 | 在收到探测器报警后信号，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。 联动24V电源测试，线路回路电阻和对地电阻测试 | 季 | 联动柜运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠 |
| 5 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 6 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 | 季 | 气体灭火信号反馈正常。 |
| 7 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。 | 半年 | 防火卷帘工作正常，无故障。 |
| 8 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 | 季 | 功能正常，运行可靠。 |
| 9 | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |
| 10 | 联动切非 |  | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 11 | 电梯迫降 | 对电梯迫降联动测试 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |

六、消防水系统（包括消火栓系统和自动喷淋灭火系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 | 月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；测试水流指示器在排水操作时有否火警信号。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |
| 3 | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 | 月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 4 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 | 月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油 |
| 5 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 | 月 | 油漆无脱落,无锈蚀 |
| 6 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。 | 月 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号. |
| 7 | 电机及电源线绝缘性能。 | 检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧 |
| 8 | 水泵控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 | 月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象 |
| 9 | 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。 | 季 | 确保管网压力正常。 |
| 10 | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。 | 季 | 应无异常噪音,电机温升应在正常范围内, |
| 11 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |
| 12 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 | 季 | 超设定压力0.05MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |
| 13 | 天面水池 | 检查供水及水量是否正常。 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 14 | 室外接合器 | 检查室外接合器是否正常。 | 月 | 功能正常、运行可靠。 |
| 15 | 消防管道清洁及补漆 | 检查消防管道外表清洁，有无锈蚀。 | 年 | 外表清洁，油漆无脱落,无锈蚀 |
| 16 | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 | 月 | 记录及时、完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业给排水班确认）。 |

七、防排烟系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流测试；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 | 月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |
| 2 | 风机电流测试；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流测试。检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |
| 3 | 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。 | 季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 | 月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 | 季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏 |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 | 季 | 无锈蚀现象，功能良好 |
| 7 | 风管各接合面间的垫片和填料。 | 风管软接头，检查风管各接合面间的垫片和填料。 | 季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象 |
| 8 | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。 | 季 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |
| 9 | 风管 | 检查风管状态。 | 季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音 |
| 10 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 | 季 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀 |
| 11 | 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 | 月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动 |
| 12 | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 | 月 | 记录完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业空调班确认）。 |

八、防火卷帘系统（即防火分区隔离系统）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 | 半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |
| 2 | 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 | 半年 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |
| 3 | 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 测试有报告。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。测试报告描述准确。 |

九、气体灭火系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 2 | 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 3 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 4 | 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |
| 6 | 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

十、紧急广播及背景音乐系统

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 | 半年 | 工作正常，无故障，并有巡查记录，广播维修配件供应不超过7天。 |
| 2 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 | 半年 | 工作正常，无故障。 |
| 3 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 | 月 | 工作正常，无故障。 |
| 4 | 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。 | 月 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |

十一、应急疏散照明

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |
| 2 | 安全出口疏散 | 外观良好，清洁除尘、充放电 | 季 | 外观清洁，工作正常，无故障 |

十二、其他

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档提交及时性 | 月工作计划；维保月报告；季总结报告。 | 月 | 每月（25日前）提交下月工作计划；每月5日前提交上月维保月报告；在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告。 |
| 2 | 租户服务 | 租区内维修保养及整改 | 季 | 无有效投诉 |

十三、乙方在每月维护保养测试工作前，需提前三日通知甲方，以便甲方做出安排及配合。

十四、乙方对各系统进行逐项检查时，应如实记录检查结果发现故障应及时修复，保证消防设施的正常运行并记录故障修复的全过程。（维修保养具体程序见方案）

十五、双方须对消防系统及其附属设备的检测、维护、保养等记录以及往来文件进行存档。

第六条  更换材料、设备的供应

一、系统如发生老化或部件损坏，不能满足安全工作和系统运行的要求，乙方应及时向甲方提出整改意见。

二、乙方负责检查设备部件、材料，并将需要更换的部件和相应预算报价书面报告甲方，经甲方确定同意后再予购买，费用由甲方负担；乙方负责设备材料的更换和系统调试，更换部件应填报维护保养记录表。

三、因甲方设备购回不及时所导致的相关事故及责任由甲方负责。

四、按产品说明书规定的定期更换的设备及其零部件由甲方购进交乙方更换。

五、因乙方维修保养过程操作错误导致零配件损坏和误动作其更换的费用由乙方提供。

第七条  维修保养费用的支付

根据双方协定，费用按季度支付，在乙方完成季度保养工作后，乙方应根据甲方的季度考核情况，向甲方提供合法有效的发票，交甲方核实确认，甲方收到乙方发票后二十个工作日内以银行转账方式支付维保费。

第八条  争议、违约和索赔

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，友好协商解决，并尽力保持合同无争议部分的正常履行，协商不成一方提起诉讼的，由甲方所在地人民法院管辖。

二、违约：

1．违约的处理：合同双方任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

2．违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约放除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外还必须向对方支付一个月的维保费用作为违约金。

3．索赔

1）甲方不按合同约定支付各种费用，造成乙方经济损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：

① 有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生时的有关证据。

② 甲方在接到索赔通知十天内给予批准或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在十五天内未予答复，应视为该项索赔已被甲方接受。

2）乙方未按合同的规定，全面履行合同的约定的全部责任义务而造成甲方经济损失，甲方可按以下规定向乙方索赔：

① 索赔事项发生后二十天内，向乙方发出要求索赔的通知；

② 有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生时的真实证据；

③ 乙方在接到索赔通知十天内给予批准或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方在十天内未予答复，应视为该项索赔已被乙方接受。

④ 乙方支付的赔偿金最高不超过本合同保养费的两倍。

第九条  安全工作

一、乙方应按安全工作有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保操作着安全，承担由于自身安全措施不力，造成事故的责任和发生的费用。

二、若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告深圳市公安消防局并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

三、乙方在动力设备易燃易爆和贵重的设备中进行维修保养时应向甲方代表提出安全保护措施。甲方应派员在现场监督和协助乙方进行有关工作，如甲方未派员在现场监督所造成的安全和责任事故，由甲方承担。

第十条  保险

一、乙方办理乙方现场人员生命财产的保险，并支付相应费用。

二、建筑物的保险由甲方负责，乙方应按有关规定协助提供保险公司所需的所有文件、资料。

第十一条  合同的生效与终止

合同自甲、乙双方法人代表或代理人签字并加盖单位公章后生效，在维修保养有效期到期前一个月，甲、乙双方商定合同的延续或终止。

第十二条  合同份数

本合同一式肆份，由甲乙双方各持贰份，均具同等效力。

甲方（盖章）                                    乙方（盖章）

法人代表或授权代理人（签字）                    法人代表或授权代理人（签字）

开户银行：                                      开户银行：

账号:                                           账号：

地址：                                          地址：

联系电话：                                      联系电话：

签订日期：                                      签订日期：

第四部分  评审方法和标准

一、总则

1．本项目采用竞争性磋商方式采购。

2．磋商必须以采购文件中各项规定条件为准。

二、磋商小组

代理机构根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数2人，采购人代表1人。

三、磋商流程

1．响应文件完整性检验及资格性审查；

2．商务条款符合性审查、技术方案符合性审查；

3．商务、技术方案谈判；

4．进行最终报价；

5．商务、技术方案响应性评定；

6．报价响应性评定；

7．综合评估分的计算和排序；

8．推荐成交候选供应商。

四、评审办法及磋商流程

1．评审办法：

本项目采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，推荐按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2．磋商流程

1）响应文件完整性检验和供应商资格性审查

对响应文件的完整性、供应商资格条件进行审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对响应文件的商务、技术响应情况进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案谈判。

4）通过资格性审查及符合性审查的供应商进行最后报价。

5）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个供应商的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该供应商的商务、技术得分。

6）报价响应性评定

① 对有效供应商的最后报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100

② 供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），认定其是否享受优惠政策。

7）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（36%权值）+技术得分（34%权值）+价格得分（30%权值）

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

8）推荐成交候选供应商

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一成交候选供应商，排名第二的第二成交候选供应商，排名第三的第三成交候选供应商。有效供应商为2家时，推荐排名前2名的作为成交候选供应商。

7）成交供应商放弃成交资格或者成交供应商的成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以选取其他成交候选人为替补成交供应商。确定替补成交供应商的，代理机构将替补成交供应商的情况予以公示，公示无异议的，确定新的成交供应商；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补成交供应商放弃成交资格或者成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

五、评审表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的密封、签署 | 是否符合采购文件的要求 |
| 2 | 磋商保证金 | 是否符合采购文件的要求 |
| 3 | 营业执照复印件。 | 是否符合采购文件的要求 |
| 4 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的《声明函》原件（注：格式见附件） | 是否符合采购文件的要求 |
| 5 | “信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。 | 是否符合采购文件的要求 |
| 6 | 法定代表人证明书原件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 7 | 法定代表人授权委托书原件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 是否响应采购文件的要求 |
| 2 | 付款方式 | 是否响应采购文件的要求 |
| 3 | 是否满足其他带★指标要求 | 是否响应采购文件的要求 |
| 4 | 是否存在其他质性不响应条款 | 是否符合采购文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 1．通过GB/T19001或ISO9001质量体系认证，得3分； 2．通过ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证，得3分； 3．通过GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系认证，得3分。 4．投标人为社会消防服务信息系统可查询执业机构的，得3分。 提供上述有效证书复印件及社会消防服务信息系统查询页面截图（加盖公章）。证书注明年审要求的，按规定年审且证书在有效期内的有效；如未注明年审要求的，证书在有效期内的有效。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 12 |
| 同类业绩情况 | 根据投标人2018年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止日已完成的消防维保项目业绩，每提供1项得1分，最高得5分。 提供合同关键页复印件，未提供证明材料或所提供的证明材料不符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 履约评价情况 | 上一项“同类业绩情况”的业绩中，具有经服务单位考核评价为优或满意的，每提供1项得1分，最高得5分。 提供考核评价为优或满意的相关证明材料，未提供证明材料或所提供的的证明材料不符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 应急响应时间 | 根据投标文件中明确的应急响应时间进行横向比较，第一名7分，第二名5分，第三名3分，第四名2分，第五名1分，其他0分，投标文件未明确应急响应时间的不得分。 | 7 |
| 维护设备 | 一、评审内容： 根据投标人在附件7中提供的备用品及维护设备、工具的投入情况。 二、评分标准： 1．内容全面； 2．内容具体，表述清晰、完整、严谨； 3．内容针对性强； 4．内容先进，科学合理； 5．内容可操作性强； 满足以上五项要求得7分，满足以上四项要求得5分，满足以上三项要求得2分，满足以上两项要求得1分，其它情况不得分。 | 7 |
| 合计 |  | 36 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施方案 | 一、评审内容： 投标人是否针对本次项目需求制定实施方案，是否具有完整详细的年度及具体服务计划，包括服务目标、服务措施、具体服务内容等；实施方案具有科学性与操作性，符合采购人的项目实际需求。 二、评分标准： 1．工作方案内容全面、具体； 2．工作方案内容科学合理； 3．工作方案针对性强； 4．工作方案可操作性强。 满足以上四项要求得7分，满足以上三项要求得5分，满足以上两项要求得3分，满足以上一项要求得1分，未提供或均不满足不得分。 | 7 |
| 质量保障措施及方案 | 一、评审内容： 投标人需提供质量保障措施及方案，包含但不限于：项目服务过程评估方案，对本项目进行持续跟踪服务、意见反馈、监督评估等；具有完善的内部管理机制，培训制度、服务标准、档案管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、成效测评管理制度等。 二、评分标准： 1．质量保障措施及方案内容全面、具体； 2．质量保障措施及方案科学合理； 3．质量保障措施及方案针对性强； 4．质量保障措施及方案可操作性强。 满足以上四项要求得7分，满足以上三项要求得5分，满足以上两项要求得3分，满足以上一项要求得1分，未提供或均不满足不得分。 | 7 |
| 应急预案 | 一、评审内容： 针对服务对象的特殊性，在预防和减少突发事件方面有完善的应急组织管理系统，预警和预防机制建全，应急响应及后期处置妥当，保障措施完善等。 二、评分标准： 1．应急预案科学、合理； 2．应急预案针对性强； 3．应急预案可操作性强。 满足以上三项要求得6分，满足以上两项要求得4分，满足以上一项要求得1分，未提供或均不满足不得分。 | 6 |
| 项目人员稳定性保障方案 | 一、评审内容： 投标人需提供本项目人员稳定性保障方案，具体内容包括但不限于薪酬水平、激励措施、人员管理制度等。 二、评分标准： 根据投标文件响应情况进行分档评分： 1．保障方案内容全面； 2．保障方案内容具体； 3．保障方案内容科学合理； 4．保障方案内容针对性强； 5．保障方案内容可操作性强。 满足以上四项要求得7分，满足以上三项要求得5分，满足以上两项要求得3分，满足以上一项要求得1分，未提供或均不满足不得分。 | 7 |
| 拟安排的团队人员情况 | 拟安排的团队成员必须为供应商在职人员，且注册消防工程师不少于2人（其中一级注册消防工程师不少于1人）、取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人（其中中级技能等级以上的不少于2人），否则本项不得分，在此基础上： 1．每增加1名一级注册消防工程师的得2分， 每增加1名二级注册消防工程师的得1分，最高得4分； 2．每增加1名取得消防设施操作员资格证书的人员得1分，最高得3分。 提供拟安排注册消防工程师在社会消防服务信息系统的备案信息（网页查询截图加盖公章）及上述人员资格证书复印件。未提供证明材料或所提供的证明材料不符合得分条件的不计分。 | 7 |
| 合计 |  | 34 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100 | 30 |
| 合计 |  | 30 |
| 注: 1．磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，其价格分为满分。 2．供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。 3．监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |

注：本评分细则要求的相关证明材料如在采购文件其他章节未提及的，供应商应当提供。供应商所提供的证明材料均须加盖公章。

第五部分  附件

附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称       的竞争性磋商公告（项目编号：），本人代表           供应商名称             ，提交响应文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标单价详见附件2开标一览表。

2．我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及相关资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件2  报价表

深圳市国信招标有限公司：

在研究采购文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对项目名称（项目编号：）投标报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币元，含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳海关深南路办公区消防系统设施设备维修保养项目 |  |  |
| 2 | 深圳海关福强路办公区消防系统设施设备维修保养项目 |  |  |
| 3 | 和平路生活区消防设施维修保养项目 |  |  |
| 4 | 仓库消防设施设备维修保养项目 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；不得填报有选择性报价方案。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件3  供应商基本情况表

一、供应商基本情况

1．公司名称：  电话号码：

2．地    址：  传    真：

3．注册资金：  经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、供应商获得国家有关部门颁发的资质/认定证书：

注：根据采购文件“商务评估表”所列要求提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件4  资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件。 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的《声明函》原件（注：格式见附件） |
| 3 | “信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单”查询页面或“信用信息报告”打印件、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

声明函

深圳市国信招标有限公司：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

供应商名称：（公章）

日期：年月 日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系               供应商名称                   的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        供应商名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署项目名称（项目编号：）已递交的响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的响应文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：性别：年龄：

身份证号码：职务：

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签名或章）

授权委托日期：年月 日

附：授权委托代理人身份证复印件（正面）

附：授权委托代理人身份证复印件（反面）

附件5  拟安排的项目负责人及团队人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 具有的资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据采购文件“商务评估表”所列要求提供相关证明材料复印件（加盖公章）。此表可延长。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件6  同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购单位及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据采购文件“商务评估表”所列要求，提供业绩证明材料（加盖公章），此表可延长。此表如有虚假项目，将导致投标无效.

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件7  服务方案

应包括但不限于以下内容：

1．项目实施方案；

包括但不限于：服务目标、服务措施、具体服务内容等

2．质量保障措施及方案；

包含但不限于：项目服务过程评估方案，对本项目进行持续跟踪服务、意见反馈、监督评估等；具有完善的内部管理机制，培训制度、服务标准、档案管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、成效测评管理制度等。

3．应急预案

4．项目人员稳定性保障方案

包括但不限于薪酬水平、激励措施、人员管理制度等。

5．投标人提供的备用品及维护设备、工具的投入情况。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件8  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★合同履行期限 | 1．深圳海关深南路办公区消防系统设施设备维修保养项：2022年6月1日至2023年5月31日。 2．深圳海关福强路办公区消防系统设施设备维修保养项目：2022年9月1日至2023年8月31日。 3．和平路生活区消防设施维修保养项目：2022年6月1日至2023年5月31日。 4．仓库消防设施设备维修保养项目：2022年6月1日至2023年5月31日。 |  |  |
| ★结算方式 | 费用每3个月支付一次，在投标人每3个月完成各项保养工作后，投标人应根据采购人的前3个月的考核情况，投标人应向采购人提供正规有效的增值税专用发票，采购人收到有效票据核实确认后20工作日内以银行转账方式支付前3个月的维护保养费。 |  |  |

注：“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应。“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件9  技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 1）成立消防维保项目组，人员全部持证上岗。 |  |  |
|  |  | 2）至少配备1名消防专业工程师。 |  |  |
| 2 | 服务时段、频次 | 1）服务时间为7×24×365天。 |  |  |
|  |  | 2）严格执行周巡查、月检查测试及保养、季度保养制度，每周例行检查不少于1次；如遇系统设备故障，工作日响应时间 1.5-2小时内，非工作日响应时间2-3小时内。 |  |  |
| 3 | 应急服务和特殊服务 | 1）全年不限次数应急响应，并结合现场实际情况每年进行3-5次消防常识及技能培训，培训课时不低于2小时。 |  |  |
|  |  | 2）无偿提供消防演练配合服务。 |  |  |
|  |  | 3）深圳海关科技信息综合楼、福强路办公区消防系统设施设备维护保养项目供应商承担300元（含300元以下）的零配件的更换义务；和平路生活区和仓库消防设施设备维修保养项目供应商承担100元（含100元以下）的零配件的更换义务供应商提供承诺书。 |  |  |
|  |  | 4）整个消防系统的日常维修工作，但不含大修。 |  |  |
| 4 | 服务质量要求、标准 | 1）消防水系统的月保养：承包商每月定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行不少于一次的月保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容： 序号; 保养内容. 1; 检查及测试消防及喷淋水泵，包括所有消防加压泵。. 2; 检查消防水泵的所有控制柜及远程控制箱，远程控制板的线路；电源及控制箱线路端子紧固。. 3; 检查和测试水泵电机及控制箱绝缘电阻。. 4; 水泵泵体、控制柜清洁。. 5; 阀门、水流指示器、湿式报警阀、消火栓、水泵接合器等设备除锈、清洁及机构润滑。. 6; 喷淋末端试水测试，检查联动启动水泵、报警阀、水力警铃及水流指示器性能。. 7; 消火栓射水试验；检查水泵性能、水泵启动远程按钮性能状况。. 8; 不定期对管道脱落油漆修补。. 9; 检查和测试各压力表，保证系统压力正常。. 10; 检查室外消防栓及水泵接合器是否有被损坏，使用功能是否正常。. |  |  |
|  |  | 2）消防水系统的季保养：承包商每季度定期对室内外消火栓、自动喷淋系统进行一次季保养工作，并详细填写保养记录表（可参照业主提供的记录表）及运行分析报告，经业主签字确认。保养工作内容包括但不限于以下主要内容： 序号; 保养内容. 1; 包括月保养的全部内容。. 2; 开关柜触点检查：触点完好。. 3; 各控制元件的检查或更换：动作灵敏、接触良好。. 4; 局部除锈、补漆：无锈蚀、美观。. 5; 联动功能测试。. |  |  |
|  |  | 3）消防水系统的年保养： 序号; 保养内容. 1; 检查和加润滑油所有消防水泵电机轴承。. 2; 检查和调整所有水泵各种转轴运动构件。. 3; 检查和测试喷淋系统和消火栓系统自动满载运行状况。. 4; 检查和更换水泵、消防水管连接器件封口橡胶垫片。. 5; 检查和除锈水泵连接构件。. 6; 检查和测试压力缸部件，并除锈和加油脂保养。. 7; 检查和测试各楼层消火栓、各阀门等部件连接橡胶垫片。保证阀门操作顺畅，无泄漏。. 8; 检查和测试消防水箱，浮球控制开关，以及各区域压力开关性能。. 9; 检查和测试切换应急电源状态水泵运行性能。. 10; 各类型阀门除锈及润滑。. |  |  |
|  |  | 4）消防自动报警及联动系统月度保养 序号; 保养内容. 1; 检查和测试各楼层的温感器和烟感器性能；每月抽查不少于5%，一年内要全部抽查完成。. 2; 检查和测试各楼层的手报玻璃装置和警铃装置性能。. 3; 检查和测试各楼层的消防控制线路接线箱，并进行除尘保养；. 4; 检查和测试自动报警系统备用电池、充电器性能，并进行充放电试验；. 5; 检查和测试联动各区域排烟机，以及各楼层排烟阀；. 6; 检查和测试各区域防火卷帘门开关性能；. 7; 检查联动柜远程控制功能；. 8; 检查和测试各楼紧急广播及消防电话工作状况；. 9; 检查和测试电梯火警迫降性能；. 10; 检查报警主机各按钮性能,主机各显示及操作性能,主机内各卡件的工作状况。. 11; 检查工作站显示及打印是否正常。. |  |  |
|  |  | 5）消防自动报警及联动系统季（年）度保养 序号; 保养内容. 1; 检查及整理各系统设备及各箱体线路，紧故接线端子。. 2; 对系统各设备及部件进行除尘清洁。. 3; 切换应急电源（发电机）运行自动报警系统运行状况。. 4; 对消防控制中心所有设备，测试绝缘性能。. 5; 检查和测试对所有系统监视模块和控制模块的性能。. 6; 检查系统软件及程序是否正常。. |  |  |
|  |  | 6）气体报警系统（含大空间灭火系统）月度保养 序号; 保养内容. 1; 检查和测试温感器和烟感器报警性能。. 2; 模拟试验气体启动装置，检查电磁阀及气体联动性能。. 3; 检查及测试手动装置、停止装置、转换开关、声光报警器及警铃性能。. 4; 检查气体压力。. 5; 各项接线紧固，清洁控制箱。. 6; 清洁气瓶及附着设备。. |  |  |
|  |  | 7）气体报警系统（含大空间灭火系统）季（年）度保养 序号; 保养内容. 1; 检查和测试气体报警系统主机。. 2; 检查和测试气瓶载重。. 3; 电磁阀润滑。. 4; 检查和测试报警器备用电池各应急电源切换。. |  |  |
|  |  | 8）防排烟系统月度保养 序号; 保养内容. 1; 检查和测试所有风机、风阀联动及手动启动性能；. 2; 风阀及其传动机构清洁、润滑；. 3; 检查及测试电机绝缘电阻；. 4; 检查风机风阀联动线路。. |  |  |
|  |  | 9）防排烟系统季（年）度保养 序号; 保养内容. 1; 对风机及其部件清洁、润滑；. 2; 检查及清理风机电控箱，紧固端子及清洁箱内电器元件；. 3; 测试风口及风机风量风压。. |  |  |
|  |  | 10）消防紧急广播系统月、季、年度保养 消防紧急广播系统月、季、年度保养必须满足工作广播、消防广播功能正常，各设备控制柜内清洁完整，与消防系统联动功能对应一致、准备。 |  |  |
|  |  | 11）机房、气体房、设备房的清洁、卫生，每月必须一次。 |  |  |
| 5 | 设备台帐制度(工作联系单) | 建立设备信息卡，规范管理，及时了解设备运行情况。 |  |  |

注： “投标响应”一栏应注明“完全响应”或响应具体内容，空白未填写内容的视为不响应。“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

附件10 保密承诺书

深圳海关后勤管理中心

深圳市深海悦物业管理服务有限公司

深圳市鹏检物业管理有限公司：

我单位公司承担贵单位________________________项目工作，为保护贵单位涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息进行保密。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

供应商名称：（公章）

日期：2022年月日

附件11 廉政承诺书

深圳海关后勤管理中心

深圳市深海悦物业管理服务有限公司

深圳市鹏检物业管理有限公司：

我单位响应贵单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

供应商名称：（公章）

日期：2022年月日

附件12 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于租赁和商务服务业；本公司（承接企业）  （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日期：2022年月日

附件13 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日期：2022年月日

附件14 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

供应商名称：（公章）

日期：2022年月日

附件15 第二轮报价表

项目名称:

项目编号:                                                       单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币元，含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳海关深南路办公区消防系统设施设备维修保养项目 |  |  |
| 2 | 深圳海关福强路办公区消防系统设施设备维修保养项目 |  |  |
| 3 | 和平路生活区消防设施维修保养项目 |  |  |
| 4 | 仓库消防设施设备维修保养项目 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

有关承诺：

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2022年月日

注：第二轮报价表由供应商自行准备空白表格，在磋商小组规定的时间内填写后提交。