## 封1 工程量清单
|  | 香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位公章及资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表01 总说明
总 说 明
工程名称： 香港科技大学分子神经科学实验室项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程项目投资、建设基本概况 （一）工程名称：香港科技大学分子神经科学实验室项目 （二）建设单位：香港科技大学 （三）设计单位：深圳市中南实验室建设工程有限公司 （四）项目简介：本工程位于广东省深圳市南山区粤兴一道9号,4#楼建筑面积约2200m2:主要结构类型:框架结构。4楼层高4200mm,装修吊顶高度2600mm,本次设计范围为4楼1-3轴与H-E轴局部范围面积约213m2,实验室区域面积约200.3m2,包括动力配电及电气照明系统、建筑装饰装修工程、实验台柜系统、给排水系统、消防系统、空调系统、智能化工程等设计。 二、工程量编制依据： 1、根据深圳市中南实验室建设工程有限公司设计的图纸文件（2022.4版）； 2、根据设计院对图纸预算编制问题的回复。 三、预算的编制依据及编制方法： 1、计价依据 （1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》； （2）《深圳市建筑工程消耗量标准》（2016）； （4）《深圳市装饰工程消耗量定额》（2020）； （5）《深圳市安装工程消耗量定额》（2020）； （6） 取费标准：市政工程（深建价）[2018]25号、建办标函[2019]193号（安全文明施工费按各专业取费）； （7） 采用《深圳建设工程价格信息》2022年第04月，没有信息价的材料参考市场询价。 四、其他说明： 1、废料外运运距按20km计； 2、暂列金按建安费的10%计取。

## 表15 暂列金额明细表【香港科技大学分子神经科学实验室项目】
暂列金额明细表
工程名称：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：本表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 011609002001 | 拆除原有玻璃高隔断 | 1.拆除原有玻璃高隔断 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 73.53
2 | 011609002002 | 拆除轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.拆除轻钢龙骨石膏板隔墙 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 32.84
3 | 011606003001 | 拆除原有铝扣板天花 | 1.拆除原有铝扣板天花 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 198.23
4 | 011610002001 | 拆除原有门 | 1.拆除原有门 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 18.56
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除地面块料PVC地板胶 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 198.23
6 | 010103002001 | 拆除废料外运 | 1.废弃料品种:建筑废料 2.运距:20km 3.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 23.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程分部小计
墙体工程
7 | 010406B001001 | 500mm高轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.新建轻钢龙骨石膏板隔墙 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.06
8 | 010406B001002 | 双面石膏板75型轻钢龙骨隔断 | 1.双面石膏板75型轻钢龙骨隔断 2*9.5+75+2*9.5，中间岩棉100KG/M3 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 31.49
9 | 010406B001003 | 石膏板板封窗 | 1.石膏板封窗 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.22
10 | 010406B001004 | 双玻内钢外铝系统隔断 | 1.双玻内钢外铝系统隔断83*50*1.3 10mm钢化玻璃 双玻 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 24.49
11 | 010406B001005 | 石膏板隔墙 | 1.石膏板隔墙 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 43.05
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
12 | 010406B001006 | 彩钢板隔墙 | 1·骨架采用50mm*50mm龙骨上下固在结构基层面 2·≥1.2厚弧形铝合金型材上下压边收口 3·墙体上门洞口采用≥1.2厚铝合金型 4·门扇采用自闭式洁净专用成品门 5·钢板厚度0.5mm 6.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 52.57
墙体工程分部小计
门窗工程
13 | 010802003001 | 乙级防火单开门（带视窗） | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙1021 尺寸1000*2100mm 2.乙级防火门、带视窗 3.其他：含五金配件及门牌 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
14 | 010802003002 | 乙级防火单开门（带视窗） | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙0821 尺寸800*2100mm 2.乙级防火门、带视窗 3.其他：含五金配件及门牌 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
15 | 010802003003 | 乙级防火单开门（带视窗） | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙14221 尺寸1420*2100mm 2.乙级防火门、带视窗 3.其他：含五金配件及门牌 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
16 | 010802002001 | 钢制密闭洁净子母门（带视窗） | 1.门代号及洞口尺寸：GM1226a 1200*2600mm 2.门框、扇材质：钢制门框，环保密封耐候胶填缝、带视窗 3.其他：含五金配件及门牌 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
17 | 010802002002 | 钢制密闭洁净门（带视窗） | 1.门代号及洞口尺寸：GM1026a 1000*2600mm 2.门框、扇材质：钢制门框，环保密封耐候胶填缝、带视窗 3.其他：含五金配件及门牌 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
18 | 010802002003 | 钢制密闭洁净门（带视窗、带百叶） | 1.门代号及洞口尺寸：GM1026a 1000*2600mm 2.门框、扇材质：钢制门框，环保密封耐候胶填缝、带视窗、带百叶 3.其他：含五金配件及门牌 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
19 | 010802003004 | 推杆式双开安全门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1621 1600*2100mm 2.门框、扇材质：70mm铝合金框，50mm钢制成品门扇，内含12mm防火玻璃 3.其他：含五金配件及门牌 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
20 | 010806B002001 | 彩钢板中空玻璃视窗（圆角） | 1.窗代号及洞口尺寸：CC1511 1500*1100mm 2.彩钢板双层5mm厚中空玻璃视窗（圆角） 3.其他：含五金配件 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.31
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
21 | 010810001001 | 百叶帘 | 1.百叶帘 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.22
门窗工程分部小计
楼地面装饰工程
22 | 011103004001 | PVC卷材地板胶 | 1·PVC同质透心卷材地板(约2mm厚) 2·涂布胶粘剂 3·自流平水泥层(约5mm厚) 4·原有地面找毛处理 5.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 187.88
23 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1·抗静电活动地板 2·镀锌型钢横梁 3·防尘漆处理 4·原有地面 5.钢筋混凝土楼板 6.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.4
24 | 011105006002 | 黑色不锈钢踢脚线 | 1.10mm厚黑色不锈钢踢脚线 2.高度：50mm 3.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 79.28
楼地面装饰工程分部小计
墙、柱面装饰工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
25 | 011201002001 | 抹灰面油漆，刷灰色涂料 | 1·无机涂料二遍(燃烧性能等级为 A 级) 2·满刮腻子二遍,砂纸磨平 3·5厚DP M10混合砂浆抹面 4·15厚DP M10混合砂浆打底扫毛 5·砼梁柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊网Ф0.90@12.7x12.7,水泥钉钉挂 6·刷素水泥浆一遍 7.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 98.84
26 | 011201002002 | 抹灰面油漆，刷白色涂料 | 1·无机涂料二遍(燃烧性能等级为 A 级) 2·满刮腻子二遍,砂纸磨平 3·5厚DP M10混合砂浆抹面 4·15厚DP M10混合砂浆打底扫毛 5·砼梁柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊网Ф0.90@12.7x12.7,水泥钉钉挂 6·刷素水泥浆一遍 7.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 144.86
墙、柱面装饰工程分部小计
天棚工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
27 | 011302001001 | 50mm玻镁岩棉彩钢板吊顶 | 1.按造型用1.2-1.4厚铝合金龙骨固定安装板块国标轻钢龙骨标准骨架:大龙骨中距1200mm,主龙骨中距600mm,次龙骨中距600mm,吊杆采用M10 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 20.79
28 | 011302001002 | 铝扣板吊顶 | 1.1.0mm铝扣板安装。 2.次龙骨安装将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上,间距为500-600 3.主龙骨安装。 4.吊杆安装(吊杆采用φ8钢筋)。 5.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 177.44
天棚工程分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
29 | 011408001002 | 原有玻璃隔断贴磨砂膜 | 1.原有玻璃隔断贴磨砂膜 2.高度：2.8m 3.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 43.85
油漆、涂料、裱糊工程分部小计
其他工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
30 | 010810004001 | 铝合金窗帘盒 | 1.200宽窗帘盒 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.5
31 | 010810001002 | 窗帘 | 1.手动卷帘 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 43.63
32 | 011508002001 | LOGO | 1.香港科技大学分子神经科学实验室LOGO 2.材质：PVC+亚克力面板字 3.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
33 | 011508002002 | 亚克力字：香港科技大学分子神经科学实验室及英文翻译 | 1.材质：PVC+亚克力面板字 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27
其他工程分部小计
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表【装饰工程】
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
(1.3)产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 室内空气污染测试费
16 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）【装饰工程】
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011701B005001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 243.7
2 | 011701B005002 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 198.23
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表【装饰工程】
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表【装饰工程】
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表【实验室家具】
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
仪器室1
1 | 011501001001 | 边台（尺寸2900*800*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030404035001 | 插座 | 1.86型5孔10A插座 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
3 | 011501001018 | 全钢试剂架（规格4000*300*750mm） | 1.单层钢制层板结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
4 | 011501010001 | 吊柜（规格1000*300*600mm） | 1.全钢结构，整理可拆卸 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
5 | 011501001002 | 角柜（规格1050*1050*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 4.采用不锈钢2.0合页； 5.拉手：不锈钢160拉手； 6.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
6 | 011501001003 | 边台（尺寸1200*800*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
7 | 011501011001 | 实验凳 | 1.气动调节，PU棉凳面 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
仪器室1分部小计
仪器室2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
8 | 011501001004 | 边台（尺寸2000*1000*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 030701004001 | 万向排气罩 | 1.关节：高强度不锈钢与进口尼龙制造，可随意调整角度、易拆卸、清洗 2.整体：采用铝合金材质制造，美观大方 3.固定底座：模具注塑一体成型，牢固强，不脱落 4.旋转装置：安装了旋转装置，可360度自由旋转架臂 5.调节装置：采用气动撑杆控制高度，内外合金管伸缩控制长度 6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入的空气流量 7.气流拱形集气罩：高密度PP/PC材质 8.规格：长度1200mm，口径75mm 9.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
10 | 031101021001 | 活动台（规格800*600*700） | 1.全钢结构，底部带有四个活动轮 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
11 | 011501011002 | 实验凳 | 1.气动调节，PU棉凳面 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
仪器室2分部小计
仪器室3
12 | 011501001005 | 边台（尺寸2000*800*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
13 | 011501001006 | 边台（尺寸2100*800*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
14 | 011501001007 | 边台（尺寸3550*800*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
15 | 011501001008 | 边台（尺寸1800*1000*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 011501001009 | 角柜（规格1050*1050*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 4.采用不锈钢2.0合页； 5.拉手：不锈钢160拉手； 6.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
17 | 011501011003 | 实验凳 | 1.气动调节，PU棉凳面 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
仪器室3分部小计
细胞室
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
18 | 011501001010 | 边台（尺寸1400*600*900mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
19 | 011501010003 | 吊柜（规格730*300*600mm） | 1.全钢结构，整理可拆卸 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
20 | 011501001016 | 全钢试剂架（规格2200*300*750mm） | 1.单层钢制层板结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
21 | 030404035004 | 插座 | 1.86型5孔10A插座 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
22 | 011501001011 | 边台（尺寸2500*800*950mm） | 1.落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2.框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3.柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.采用不锈钢2.0合页； 6.抽屉滑轨：采用优质三节滑轨 7.采用不锈钢2.0合页； 8..拉手：不锈钢160拉手。 9.标配1件钢制活动层板 10.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
23 | 011501010007 | 吊柜（规格1100*300*600mm） | 1.全钢结构，整理可拆卸 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
24 | 011501001017 | 全钢试剂架（规格1100*300*750mm） | 1.单层钢制层板结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
25 | 011501011004 | 实验凳 | 1.气动调节，PU棉凳面 |  | 个 | 8
细胞室分部小计
气瓶室
26 | 011501001012 | 气瓶柜（尺寸900*450*1900） | 1.柜体采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型。表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。 2.门板采用不锈钢304厚度1.5mm合页与柜体连接，门开启角度180度,门板上带玻璃视窗，方便观察柜内的动态。 3.门板颜色为黄色(黄色具有提示与警示作用） 4.配烟雾气体报警装置（报价需含报警装置） 5.内置两个气瓶卡圈，可放置两个国标钢瓶。 6.气瓶柜内配置翻板，方便钢瓶的放入与取出 7.拉手：采用铝合金暗拉手 8.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
气瓶室分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
综合实验室
27 | 011501001013 | 中央台（规格3950*1500*950mm） | 1、落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2、框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3、柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
28 | 011501001019 | 中央台（规格750*1500*950mm） | 1、落地全钢结构，采用25mm加厚边实芯理化板台面 2、框架表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3、柜体，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 4.门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，夹层内填充消音材料；柜体四周带斜坡 5.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
29 | 011501010004 | 吊柜（规格3700*600*600mm） | 1.全钢结构，整理可拆卸 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
30 | 030404035007 | 插座 | 1.86型5孔10A插座 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 108
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
31 | 031004014001 | PP滴水架 | 1.采用高密度PP材质，配可拆卸式PP滴水棒，具有锁扣功能，可随意调整上下左右位置，可调间距最小为20mm；底部托盘中间设有排水孔；安装方式：壁挂式、台式 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
32 | 031004014002 | 洗眼器 | 1.主体：铜质 2.洗眼喷头：铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害 3.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
33 | 031004003001 | 水槽（规格800*430*335mm） | 1.陶瓷材质 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 6
34 | 031004014003 | 三联水龙头 | 1.主体：铜制 2.鹅颈管：可360度旋转 3.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
35 | 020508022001 | 污水处理泵防漏托盘 | 1.采用5mmPP板焊成一体型 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 3
36 | 011501001014 | 全钢试剂架（规格3950*300*750mm） | 1.双层钢制层板结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
37 | 011205002001 | 中央台功能柱（规格1700*600*160） | 1.整体采用1.Omm钢板制作 2.试剂架立柱上的面板为活动式方便安装水,气，电 3.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
38 | 031004010001 | 紧急冲淋器 | 1.主体：304不锈钢 2.涂层：高亮度环氧树脂 3.带洗眼装置 4.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
39 | 011109B005001 | 防溅水挡板 | 1.防溅水挡板 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 3
综合实验室分部小计
办公家具
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
40 | 011501019001 | 办公卡位（规格1000*600*780mm） | 1.实木结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
41 | 011501010005 | 吊柜（规格1000*300*600mm） | 1.实木结构，整理可拆卸 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
42 | 011501019002 | 工作椅 | 1.360度旋转可靠背的办公椅，人工皮革面料 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
43 | 030404035006 | 插座 | 1.86型5孔10A插座 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42
44 | 011501001015 | 文件架（规格1000*300*750mm） | 1.实木结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
45 | 011501019003 | 高柜（规格750*500*1900mm） | 1.实木结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
46 | 011501019004 | 高柜（规格750*600*1900mm） | 1.实木结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
47 | 011501019005 | 高柜（规格600*550*1900mm） | 1.实木结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
48 | / | 不锈钢支架（用于放置制冰机，规格约为70*70*60mm，具体以现场实际测量为准） | 1.不锈钢结构 2.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
办公家具分部小计
其他费用
48 | 060102002001 | 运输3% | 车辆及人工二次搬运费用 |  | m3 | 1
其他费用分部小计
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表【实验室家具】
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
(1.3)产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 室内空气污染测试费
16 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）【实验室家具】
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：实验室家具 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表【实验室家具】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表【实验室家具】
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：实验室家具 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表【实验室家具】
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：实验室家具 |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:4AP1 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称:4AP2 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称:4AP3 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称:4AP4 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称:4AP5 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称:4AT1 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1. 名称:4AP6~8 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1. 名称:4APUPS1 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1. 名称:4ZAP1 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1. 名称:4APK1 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1. 名称:4ZAP2 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1. 名称:开关箱 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
13 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1. 名称:三相在线式UPS主机 2. 规格:10KVA 3.电池柜 4. 安装方式:详见图纸要求 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
14 | 031101007002 | 不间断电源设备 | 1. 名称:三相在线式UPS主机 2. 规格:20KVA 3.电池柜 4. 安装方式:详见图纸要求 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
15 | 031101007003 | 不间断电源设备 | 1. 名称:单相在线式UPS主机 2. 规格:4.5KVA 3.电池柜 4. 安装方式:详见图纸要求 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 031101007004 | 不间断电源设备 | 1. 名称:稳压电源 2. 规格:80KVA 3.电池柜 4. 安装方式:详见图纸要求 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
17 | 030401003001 | 隔离变压器 | 1. 名称:隔离变压器 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
18 | 030412005001 | 紫外杀菌灯 | 1.名称:紫外杀菌灯 2.规格:20W;长600mm 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
19 | 030412005002 | 紫外杀菌灯 | 1.名称:紫外杀菌灯 2.规格:40W;长1200mm 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 5
20 | 030412005004 | 单管荧光灯 | 1.名称:T8单管LED灯 2.规格:1*36W 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
21 | 030412005005 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 2.规格:1*36W 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
22 | 030412001001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:1200*600,功率64W,光效≥90lm/W 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
23 | 030412001002 | LED洁净平板灯 | 1.名称:LED洁净平板灯 2.规格:600*300,功率25W,光效≥90lm/W 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
24 | 030412001003 | LED洁净平板灯 | 1.名称:LED洁净平板灯 2.规格:1200*300,功率40W,光效≥90lm/W 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
25 | 030412004001 | 射灯 | 1.名称:射灯 2.规格:轨道34*4000*18mm，4盏射灯 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
26 | 030412004002 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:12W 3.安装形式:按设计图纸及规范要求 4.灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 5.灯具安装 6.参数详见设计说明及图纸 7.接线盒安装 8.各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9.接地 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
27 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
28 | 030404034002 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
29 | 030404034003 | 双联开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
30 | 030404034004 | 三联开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
31 | 030404034005 | 定时开关 | 1.名称:定时开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
32 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格：250v，10A插座 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.备注:含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 139
33 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三孔防爆插座 2.规格：250v，10A插座 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.备注:含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
34 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二三孔安全型插座 2.规格：250v，10A插座 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.备注:含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
35 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相二三孔防溅型插座 2.规格：250v，10A插座 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.备注:含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
36 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:欧标单相二三孔插座 2.规格：250v，10A插座 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.备注:含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
37 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相三孔安全型插座 2.规格：16A插座 3.安装方式:按设计图纸及规范要求 4.备注:含底盒 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 27
38 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*70+2*35 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*70+2*35 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.电压等级(KV):0.6/1KV 6.电缆标志牌 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 50.4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
39 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.电压等级(KV):0.6/1KV 6.电缆标志牌 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12.75
40 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.电压等级(KV):0.6/1KV 6.电缆标志牌 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 80.94
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
41 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.电压等级(KV):0.6/1KV 6.电缆标志牌 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 41.86
42 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.电压等级(KV):0.6/1KV 6.电缆标志牌 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 190.45
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
43 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.电压等级(KV):0.6/1KV 6.电缆标志牌 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 200
44 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下-70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:户内 5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
45 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下-35mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:户内 5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
46 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下-16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:户内 5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
47 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下-10mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:户内 5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
48 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下-6mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:户内 5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
49 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下-95mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:户内 5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
50 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:BYJ-6 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 424.08
51 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:BYJ-4 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3592.66
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
52 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:BYJ-2.5 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 917.22
53 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG40 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.15
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
54 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG32 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 74.92
55 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG20 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1263.87
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
56 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格型号:100*100 3.材质:钢制 4.桥架敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 5.接地电线测试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 100
57 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格型号:200*100 3.材质:钢制 4.桥架敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 5.接地电线测试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 180
强电工程分部小计
智能化工程
58 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：网络机柜 2.规格型号：19寸42U 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
59 | 030502012001 | 双孔数据插座（网络+语音） | 1.双孔数据插座（网络+语音） 2.含底盒 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 14
60 | 030502012002 | 单孔数据插座（网络） | 1.单孔数据插座（网络） 2.含底盒 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
61 | 030502012003 | 双孔数据插座（网络） | 1.双孔数据插座（网络） 2.含底盒 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
62 | 030502012004 | 单孔数据插座（语音） | 1.单孔数据插座（语音） 2.含底盒 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
63 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.室内半球全彩摄像机 2.含过线盒 3.金属软管 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
64 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.室内球型摄像机 2.含过线盒 3.支架 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 6
65 | 031101001001 | 电源装置 | 1.名称：电源装置 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
66 | 030507007002 | 门禁控制器 | 1.名称：门禁控制器安装箱 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
67 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：进门读卡/人脸识别 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 11
68 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：电锁（含门磁） 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 16
69 | 030507001001 | 紧急按钮 | 1.名称：紧急按钮 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 11
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
70 | 030507001002 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 11
71 | 030507007004 | 智能卡发行器 | 1.名称：智能卡发行器 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
72 | 030904008001 | 消防联动控制模块 | 1.名称：消防联动控制模块 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
73 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称：路由器 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
74 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
75 | 030501012001 | 千兆24口交换机 | 1.名称：千兆24口交换机 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
76 | 030501012002 | 程控交换机（4进16出） | 1.名称：程控交换机（4进16出） 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
77 | 030501012003 | 千兆24口POE交换机 | 1.名称：千兆24口POE交换机 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
78 | 030501013001 | 安防管理服务器 | 1.名称：安防管理服务器 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
79 | 030507013001 | 16路8盘位NVR | 1.名称：16路8盘位NVR 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
80 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：24口数据网配线架 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
81 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称：24口语音配线架 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
82 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称：24口设备网配线架 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
83 | 030502017001 | 理线架 | 1.名称：理线架 2.规格:按设计图纸要求 3.安装方式:按设计图纸要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3
84 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:Cat6a.UTP4跳线 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 条 | 45
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
85 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:RJ45-RJ11跳线 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 条 | 15
86 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:2芯多模光纤 2.线缆敷设、标记、卡接 3.含光缆配件等 4.敷设方式:室内线槽、配管敷设 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 75
87 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:RYJ-2*1.0 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1022.68
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
88 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:RYJ-2*1.5 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 46.54
89 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:RYJS-2*1.5 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 46.54
90 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：超六类非屏蔽双绞线UTPCAT6a 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 852.43
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
91 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG25 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 163.47
92 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG20 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
93 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格型号:100*100 3.材质:钢制 4.桥架敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 5.接地电线测试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 43.88
智能化工程分部小计
接地工程
94 | 030409002001 | 紫铜带 | 1.名称：紫铜带 2.规格型号：30*3 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 41.7
95 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格型号：25*4热镀锌扁钢 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 92.81
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
96 | 030409002002 | 铜箔 | 1.名称：铜箔 2.规格型号：100*0.3架空地板下敷设 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 10.35
97 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格型号：25*4热镀锌扁钢 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 38.07
98 | 030409008001 | 局部等电位端子板 | 1.名称:局部等电位端子板 2.规格:按设计图纸要求 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 7
接地工程分部小计
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表【电气工程】
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
(1.3)产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
16 | 压力容器和高压管道的检验
17 | 焦炉施工大棚
18 | 焦炉供炉、热态工程
19 | 管道安装后的充气保护措施
20 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
21 | 长输管道施工措施
22 | 格架式抱杆
23 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）【电气工程】
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表【电气工程】
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表【电气工程】
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表【给排水工程】
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
1 | 031001006001 | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.17
2 | 031001006002 | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 26.71
3 | 031001006003 | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.54
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
4 | 031001006005 | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 41.56
5 | 031001006004 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 87.22
6 | 031003001001 | 截止阀 25 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
7 | 031003001002 | 截止阀 20 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
8 | 031003001003 | 截止阀 15 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
9 | 031003001005 | 截止阀 32 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
10 | 031003001004 | 止回阀 32 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.附件配置:水表、截止阀1个 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
12 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.附件配置:水表、截止阀1个 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:按设计图纸及规范要求 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
14 | 030109001001 | 排污泵（水槽处3台+制冰机1台） | 1.名称：排污泵 2.规格：含水箱，整机PP材质，内置活性炭、封闭水箱，水箱容量：17L；全自动液位感应：启动70mm、停止50mm；额定功率：418W；外观尺寸：511*243*261mm；进口尺寸：DN40；出口尺寸：DN32；垂直输送距离：5m；水平输送距离：90m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
15 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.排水管道保温 2.难燃B1级橡塑材质 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m3 | 0.3
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表【给排水工程】
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
(1.3)产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
16 | 压力容器和高压管道的检验
17 | 焦炉施工大棚
18 | 焦炉供炉、热态工程
19 | 管道安装后的充气保护措施
20 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
21 | 长输管道施工措施
22 | 格架式抱杆
23 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）【给排水工程】
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表【给排水工程】
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表【给排水工程】
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表【暖通工程】
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
暖通工程
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌钢板矩形风管 2.风管大边长D(b)≤200 3.钢板厚度0.5mm 4.咬口连接 5.支架除锈、刷油 6.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 13.09
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌钢板矩形风管 2.风管大边长200<D(b)≤320 3.钢板厚度0.5mm 4.咬口连接 5.支架除锈、刷油 6.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 34.96
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌钢板矩形风管 2.风管大边长320<D(b)≤450 3.钢板厚度0.6mm 4.咬口连接 5.支架除锈、刷油 6.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 68.21
4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌钢板矩形风管 2.风管大边长450<D(b)≤630 3.钢板厚度0.75mm 4.咬口连接 5.支架除锈、刷油 6.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 194.41
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌钢板矩形风管 2.风管大边长630<D(b)≤1000 3.钢板厚度0.75mm 4.咬口连接 5.支架除锈、刷油 6.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 47.83
6 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.塑料圆形风管 2.风管直径≤300 3.壁厚3mm 4.支架除锈、刷油 5.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 1.97
7 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.塑料矩形风管 2.风管大边长≤300 3.壁厚3mm 4.支架除锈、刷油 5.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 1.38
8 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.通风管道保温 2.难燃B1级橡塑材质30mm 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m3 | 9.6
9 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.通风管道保护 2.0.5mm铝板 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 35.41
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 030703011001 | 铝合金防雨百叶 | 1.铝合金防雨百叶 2.400*250 3.带尼龙防虫网 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
11 | 030703011002 | 铝合金防雨百叶 | 1.铝合金防雨百叶 2.200*200 3.带尼龙防虫网 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
12 | 030703011003 | 铝合金防雨百叶 | 1.铝合金防雨百叶 2.250*200 3.带尼龙防虫网 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
13 | 030703007001 | 散流器送风口 | 1.散流器送风口 2.600*600 3.配置手动对开多叶调节阀 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 10
14 | 030703007007 | 散流器送风口 | 1.散流器送风口 2.300*300 3.配置手动对开多叶调节阀 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 2
15 | 030703007002 | 双层百叶风口 | 1.双层百叶风口 2.600*600 3.配置手动对开多叶调节阀 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.GKF-5高效（无隔板、液槽密封）保温送风口 2.风量：500m3/h 3.200*200 4.配置手动对开多叶调节阀 5.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
17 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.GKF-15高效（无隔板、液槽密封）保温送风口 2.风量：1500m3/h 3.400*200 4.配置手动对开多叶调节阀 5.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
18 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.门下排风口 2.320*250（H） 3.配置手动对开多叶调节阀 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
19 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.门铰式百叶 2.250*320（H） 3.配置手动对开多叶调节阀 4.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 2
20 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.320*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
21 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.400*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
22 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.630*400 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
23 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.800*400 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
24 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.500*250 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 2
25 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.200*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 2
26 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.电动对开多叶调节阀 2.200*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
27 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.电动对开多叶调节阀 2.250*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
28 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.电动对开多叶调节阀 2.400*250 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
29 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.200*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 4
30 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.250*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 3
31 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.320*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
32 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.400*200 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 4
33 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.400*250 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 5
34 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.500*250 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 9
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
35 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.630*400 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
36 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.800*400 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 1
37 | 030701003001 | 空调器 | 1.组合式净化空气处理机组PAAHU-401 2.电源:3φ/380V/50Hz；送风量:1500m3/h；制冷量:12KW；双表冷盘管:冷冻水盘管+氟盘管；电加热:4KW；电加湿=2kg/h；风机功率:1.5KW；机外静压:1100Pa 3.减振器安装 4.满足设计图纸及施工规范要求 |  | 组 | 1
38 | 030701003002 | 空调器 | 1.组合式净化空气处理机组PAAHU-402 2.电源:3φ/380V/50Hz；送风量:3000m3/h；制冷量:20KW；双表冷盘管:冷冻水盘管+氟盘管；电加热:9KW；电加湿=2kg/h；风机功率:2.2KW；机外静压:650Pa 3.减振器安装 4.满足设计图纸及施工规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
39 | 030701003005 | 空调器 | 1.组合式净化空气处理机组PAAHU-403 2.电源:3φ/380V/50Hz；送风量:8000m3/h；制冷量:70KW；双表冷盘管:冷冻水盘管+氟盘管；电加热:22KW；电加湿=8kg/h；风机功率:5.5KW；机外静压:750Pa 3.减振器安装 4.满足设计图纸及施工规范要求 |  | 组 | 1
40 | 030701003006 | 空调器 | 1.恒温恒湿精密空调机组KT-401 2.电源:380V-50Hz/10kW；风量:2250CMH；制冷量:7.5KW；加热量:3KW；加湿量2.5kg/h；配置冷凝水泵 3.减振器安装 4.满足设计图纸及施工规范要求 |  | 组 | 1
41 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.低噪声管道离心风机 2.电源:3φ/220V/50Hz；送风量:200m3/h；风机功率:50W；机外静压:50Pa 3.满足设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
42 | 030701003004 | 空调器 | 1.2P天花机 2.电源:220V/50Hz；制冷量:5.1kW；整机功率:1830W；能效等级：1级 3.满足设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
43 | 030703021001 | 静压箱 | 1.静压箱 2.1000*1000*1000 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 2
44 | 030703021002 | 静压箱 | 1.静压箱 2.600*600*600 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 2
45 | 030703021003 | 静压箱 | 1.静压箱 2.700*700*700 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | 个 | 2
46 | 031001004001 | 铜管 | 1.脱氧铜管 2.Φ19.1 3.焊接连接 4.管道及管件安装（含管卡） 5.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、管道试压 6.满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 27.55
47 | 031001004002 | 铜管 | 1.脱氧铜管 2.Φ15.9 3.焊接连接 4.管道及管件安装（含管卡） 5.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、管道试压 6.满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 43.56
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
48 | 031001004003 | 铜管 | 1.脱氧铜管 2.Φ12.7 3.焊接连接 4.管道及管件安装（含管卡） 5.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、管道试压 6.满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 27.55
49 | 031001004004 | 铜管 | 1.脱氧铜管 2.Φ9.5 3.焊接连接 4.管道及管件安装（含管卡） 5.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、管道试压 6.满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 26.21
50 | 031001004005 | 铜管 | 1.脱氧铜管 2.Φ6.4 3.焊接连接 4.管道及管件安装（含管卡） 5.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、管道试压 6.满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 17.35
51 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.冷媒管道保温 2.难燃B1级橡塑材质 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m3 | 0.23
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
52 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN25 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 13.45
53 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN20 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 8.31
54 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.材质、规格:无缝钢管DN80 4.连接形式:按设计图纸及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 67.56
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
55 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.材质、规格:无缝钢管DN65 4.连接形式:按设计图纸及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 18.07
56 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.材质、规格:镀锌钢管DN50 4.连接形式:按设计图纸及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.1
57 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.材质、规格:镀锌钢管DN40 4.连接形式:按设计图纸及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
58 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.材质、规格:镀锌钢管DN32 4.连接形式:按设计图纸及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.26
59 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.冷冻水管道保温 2.难燃B1级橡塑材质 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m3 | 1.14
60 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.冷凝水管道保温 2.难燃B1级橡塑材质 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m3 | 0.07
61 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.冷冻水管道保护 2.0.5mm铝板 3.详见设计图纸，满足招标文件和施工规范要求 |  | m2 | 32.61
62 | 031003001001 | 闸阀 | 1.名称:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
63 | 031003001002 | 闸阀 | 1.名称:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
64 | 031003001003 | 电动比例积分三通阀 | 1.名称:电动比例积分三通阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
65 | 031003001004 | 电动比例积分三通阀 | 1.名称:电动比例积分三通阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
66 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表（含球阀） 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
67 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称：温度计 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
68 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
69 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
70 | 031003008003 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
71 | 031003010001 | 软接头 | 1.名称:软接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
72 | 031003010002 | 软接头 | 1.名称:软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
73 | 031003010003 | 软接头 | 1.名称:软接头 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
74 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土矮柱 2.规格:按设计图纸及规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 14.03
75 | 031002002001 | 设备支架 | 1.槽钢 2.规格:按设计图纸及规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 1047.79
暖通工程分部小计
暖通自控工程
76 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:CSAPKT-401 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
77 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称:CSAPKT-402 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
78 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称:CSAPKT-403 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
79 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格型号:150*100 3.材质:钢制 4.桥架敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 5.接地电线测试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 71.54
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
80 | 030503003001 | 15寸触摸屏 | 1. 名称:15寸触摸屏 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
81 | 030503006001 | 风压传感器 | 1. 名称:风压传感器 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 3
82 | 030503006002 | 水温传感器 | 1. 名称:水温传感器 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
83 | 030503006003 | 温湿度传感器 | 1. 名称:温湿度传感器 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 12
84 | 030503003002 | 压差开关 | 1. 名称:压差开关 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 9
85 | 030503006004 | 压差传感器 | 1. 名称:压差传感器 2. 规格:详见图纸要求 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
86 | 030411004001 | 电力电线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:RYJYP-2*1.0 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 262.85
87 | 030411004002 | 电力电线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:RYJYP-3*1.0 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 181.8
88 | 030411004003 | 电力电线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:RYJYP-4*1.0 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 447.22
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
89 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4X2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 178.91
90 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4X4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.29
91 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5X10 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.98
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
92 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5X2.5 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 35.8
93 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5X4 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.63
94 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-5X6 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管敷设/桥架敷设 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.91
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
95 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下-10mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:户内 5.其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 36
96 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线UTPCAT6 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 116.78
97 | 030411004004 | 电力电线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:BYJ-2.5 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 350.62
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
98 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC20 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 130.6
99 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC25 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 31.81
100 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC32 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.91
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
101 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC40 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.67
暖通自控工程分部小计
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表【暖通工程】
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
(1.3)产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
16 | 压力容器和高压管道的检验
17 | 焦炉施工大棚
18 | 焦炉供炉、热态工程
19 | 管道安装后的充气保护措施
20 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
21 | 长输管道施工措施
22 | 格架式抱杆
23 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）【暖通工程】
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表【暖通工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表【暖通工程】
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表【暖通工程】
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表【消防工程】
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
消防电工程
1 | 030412004001 | 消防安全出口标志灯（A型） | 1.名称：消防安全出口标志灯（A型） 2.规格：厚度不大于10mm 3.技术参数：不锈钢面板，金属后盖板 4.安装方式：底边疏散门上方200mm墙壁明装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 10
2 | 030412004002 | 消防疏散指示标志灯（A型） | 1.名称：消防疏散指示标志灯（A型） 2.规格：厚度不大于10mm 3.技术参数：不锈钢面板，金属后盖板 4.安装方式：底边距地1.0m以下墙壁明装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
3 | 030412004003 | 消防应急照明灯（A型） | 1.名称：消防应急照明灯（A型） 2.规格：5W,400lm 3.技术参数：平时不点亮 4.安装方式：底边距地2.2-2.5m墙壁明装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 3
4 | 030904001001 | 点型感烟火灾探测器 | 1.名称：点型感烟火灾探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 13
5 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：点型感温火灾探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
6 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播(扬声器) 2.安装方式：吸顶安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
7 | 030904008001 | 模块 | 1.名称：输出模块 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
8 | 030904008002 | 模块 | 1.名称：输入输出模块 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
9 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称：消防警铃 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
10 | 030503008001 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:按设计图纸及规范要求 3.连接形式:按设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
11 | 030902009002 | 信号反馈装置 | 1.名称：信号反馈装置 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.电线敷设 4.管内穿线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 139.89
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-2*2.5 3.电线敷设 4.管内穿线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12.31
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.材质:JDG20 3.敷设方式:详图纸 4.接地 5.管道敷设及穿线用牵引铁线 6.砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 143.21
15 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：推车式灭火器 2.规格型号：按设计图纸及规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 2
16 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：手提式灭火器 2.规格型号：按设计图纸及规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 具 | 14
消防电工程分部小计
消防水工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
17 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:按设计图纸及规范要求 5.管道、管件安装、套管内外封堵（含防火封堵） 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 44.06
18 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:按设计图纸及规范要求 5.管道、管件安装、套管内外封堵（含防火封堵） 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 15.64
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
19 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：水喷淋喷头 2.安装部位：室内 3.连接形式：按设计图纸及规范要求 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 54
20 | 030703007001 | 机械泄压口 | 1.名称:机械泄压口 2.规格:370mm×370mm 3.型号：ZDXY-0.12-J 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
21 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.规格型号：GQQ60L/2.5 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
消防水工程分部小计
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表【消防工程】
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
(1.3)产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
16 | 压力容器和高压管道的检验
17 | 焦炉施工大棚
18 | 焦炉供炉、热态工程
19 | 管道安装后的充气保护措施
20 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
21 | 长输管道施工措施
22 | 格架式抱杆
23 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）【消防工程】
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表【消防工程】
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表【消防工程】
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表【气路工程】
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：气路工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:BA级别的S316L不锈钢管φ9.53*1.5mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度测试、密封性测试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 43.28
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:BA级别的S316L不锈钢管φ12.7*1.5mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度测试、密封性测试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 36.27
3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:BA级别的S316L不锈钢管φ6.35*1.5mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度测试、密封性测试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 0.9
4 | 031008014001 | 二级减压器终端 | 1.名称：二级减压器终端 2.包含不锈钢球阀、二级减压阀、安装面板、管卡 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：气路工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
5 | 031008004001 | 气体汇流排 | 1.名称：半自动切换汇流排 2.包含1+1钢瓶、高压软管、压力变送器、过滤器、进气隔膜阀、吹扫隔膜阀、半自动切换器、不锈钢底板、输出球阀 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 2
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电力电线 2.导线型号、材质、规格:RVSP-4*1.0 3.电线敷设 4.管内穿线/线槽配线 5.接地 6.电线测试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 34.51
7 | 030904001001 | 低压气体报警器 | 1.名称：气瓶低压报警器主机 2.报警以声光形式通知 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
8 | 030904001002 | 氧含量报警器 | 1.名称：氧含量报警器 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表【气路工程】
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：气路工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
(1.3)产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
16 | 压力容器和高压管道的检验
17 | 焦炉施工大棚
18 | 焦炉供炉、热态工程
19 | 管道安装后的充气保护措施
20 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
21 | 长输管道施工措施
22 | 格架式抱杆
23 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）【气路工程】
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：气路工程 |  |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表【气路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：气路工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表【气路工程】
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：气路工程 |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表【气路工程】
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：气路工程 |  |  | 标段：香港科技大学分子神经科学实验室项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计