东莞农村商业银行机房基础设施维保采购项目市场调研

项目需求

项目名称：东莞农村商业银行机房基础设施维保采购项目

项目概算：人民币约120万元（含税）

一、招标人概况

东莞农村商业银行是东莞市营业网点最多、业务规模最大的地方性银行金融机构，一级法人，下辖39个一级分支机构，500多个营业网点。为满足业务发展的需要，我行经过多年的持续建设和不断优化，建成了以综合业务系统为核心的业务处理系统群和以管理数据平台（数据仓库）为核心的综合管理信息系统群，实现了各类业务处理的电子化和经营管理信息化，支撑全行业务运营和经营管理的系统涵盖传统银行业务、支付结算、中间业务、国际结算、银行卡、电子服务渠道、统计报表、信贷管理、稽核监督、绩效考核、办公自动化等多个系统。

二、项目背景

东莞农村商业银行股份有限公司生产数据中心机房始建于2012年，位于东莞市东城区鸿福东路2号裙楼3楼；同城灾备中心始建于2013年，位于东莞市塘厦镇迎宾大道5号12楼；旗峰路机房位于东莞市莞城街道旗峰路2号。

目前，机房基础设施维保服务期即将到期，为保障我行数据中心机房业务安全、可靠、稳定运行，延长设备使用寿命，我行决定对生产数据中心、同城灾备中心以及旗峰路机房采购维保服务。维保供应商承担的维保对象是生产数据中心、同城灾备中心以及旗峰路机房的配电系统、UPS系统和空调系统。

三、机房基础设施维保清单

东莞农村商业银行股份有限公司生产数据中心于2012年投运，主要机房基础设施包括26台配电柜、16台精密空调和4台不间断电源（UPS）及其配套蓄电池；位于塘厦镇的同城灾备中心于2013年投运，主要基础设施包括12台配电柜、7台精密空调和2台不间断电源（UPS）及其配套蓄电池；位于旗峰路的机房主要基础设施包括2台精密空调和4台不间断电源（UPS）及其配套蓄电池，具体设备清单如下:

| 序号 | 设施名称 | 安装时间 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 备注 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATS切换柜 | 2018年 | 雅华电气 | GCL | 1 | 全保 | 生产数据中心 |
| 2 | 馈电柜 | 2018年 | 雅华电气 | GCL | 2 | 全保 |  |
| 3 | ATS切换柜 | 2012年 | 雅华电气 | BLOCKSET | 3 | 全保 |  |
| 4 | 馈电柜 | 2012年 | 雅华电气 | BLOCKSET | 5 | 全保 |  |
| 5 | 精密配电柜 | 2012年 | 雅华电气 | PRISMA | 15 | 全保 |  |
| 6 | UPS | 2012年 | 艾默生 | Liebert NXr 200kVA | 4 | 原厂 服务 |  |
| 7 | UPS配套蓄电池 | 2019年 | 松下 | LC-QA12110/100AH（10HR） | 640 | 电池巡检维护 |  |
| 8 | 精密空调 | 2012年 | 艾默生 | P2045FAPMS1R | 10 | 全保 |  |
| 9 | 精密空调 | 2012年 | 艾默生 | P2040FARMS1R | 4 | 全保 |  |
| 10 | 精密空调 | 2017年 | 艾默生 | P2070FARMP1R | 2 | 全保 |  |
| 11 | ATS切换柜 | 2011年 | 泰昂 | GQH | 1 | 全保 | 同城灾备中心 |
| 12 | 馈电柜 | 2011年 | 泰昂 | GQH | 5 | 全保 |  |
| 13 | 精密配电柜 | 2011年 | 泰昂 | SPC | 6 | 全保 |  |
| 14 | UPS | 2011年 | 梅兰日兰 | GALAXY 5000 100kVA | 2 | 全保 |  |
| 15 | UPS配套蓄电池 | 2021年 | 汤浅 | NPL100-12/100AH（10HR） | 240 | 电池巡检维护 |  |
| 16 | 精密空调 | 2011年 | 艾默生 | P2040FARMS1R | 5 | 全保 |  |
| 17 | 精密空调 | 2011年 | 艾默生 | P1020FARMP1R | 2 | 全保 |  |
| 18 | UPS | 2008年 | 艾默生 | UL33-0300L/30kVA | 2 | 全保 | 旗峰路机房 |
| 19 | UPS | 2008年 | 艾默生 | UL33-0400L/40kVA | 2 | 全保 |  |
| 20 | UPS配套蓄电池 | 2021年 | 汤浅 | NPL100-12/100AH（10HR） | 240 | 电池巡检维护 |  |
| 21 | 精密空调 | 2010年 | 海络斯 | P07VA001VH00020FHS2L03606 | 1 | 全保 |  |
| 22 | 精密空调 | 2008年 | 海络斯 | P06VA001VH00110F2 | 1 | 全保 |  |
| 备注： 1、全保指维保供应商为保障设备正常运行提供（包括但不限于）配件更换、维修维保、安全检测等全包服务。 2、合同期内UPS配套蓄电池故障总数不超5个时维保供应商免费更换，超出5个时超出部分由招标人采购蓄电池，维保供应商负责更换。 3、精密空调每年更换不少于两次空气过滤网。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、其他要求

（一）维保目标要求

维保供应商除了提供正常的设备维护工作外，还需通过本次维护服务，确保机房能长期稳定、可靠、安全运行，保障核心业务不中断，延长主要设备的使用寿命；合理评估机房现有基础设施中不规范、不合理、不安全等风险，提出相应解决方案并配合实施；及时响应维保服务范围内所有设备的运行故障，并采取高效应急措施及合理故障排查手段解决。

维保供应商需承担整体机房配电系统、UPS系统和空调系统的运维服务，负责维保清单内所有设备的损坏硬件、易损件、以及耗材的维修和更换。所有费用均含在本项目报价内，同时提供以下服务：

（1）制定相关维护服务规范制度；

（2）熟悉并评估机房运行状态，提供合理化改善建议；

（3）采取有效维护措施，保障机房和业务系统正常运行；

（4）建立完善的突发事件处理流程和应急预案；

（5）针对故障事件确保第一时间响应和处理，并提供详细维护报告；

（6）每两月提供一次现场巡检与维护服务（具体时间安排由招标人确定），并提供巡检报告，汇报任何异常情况，提出相关整改建议及解决方案。维保服务期限内每年提供一份总结报告，评估各数据中心机房的运行情况，并提出改进建议。

（二）人员配备要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目技术负责人 | 1人 | 至少具备机电相关工程师证、技师证或职业资格证书其中一项。 |
| 2 | 精密空调维保 | 2人 | 空调工程师，具有空调维修上岗证。 |
| 3 | UPS系统及配电系统维保 | 2人 | 电气工程师，具有电工证。 |

（三）案例要求

近三年供应商有地级市或以上银行总部数据中心机房基础设施（包含配电系统、UPS系统和空调系统）维保案例。

五、服务期：合同签订之日起 24个月。根据维保设备的生命周期管理（部分设备淘汰），合同付款以实际维保设备数量的维护费用进行结算。

六、维保服务要求

1、维保供应商在接到招标人的故障通告后，按下表有关故障级别和相应处理要求，在规定时限内作出响应和故障修复：

| 故障级别 | P1级故障 | P2级故障 | P3级故障 | P4级故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障级别 定义 | 关键系统上的硬件运作不正常，启用备机后硬件仍然不能正常运行，业务仍受到较大影响。 | 硬件性能己经严重下降，对其业务运作造成了较大影响；或一部分关键系统的硬件运作不正常，启用备机上的硬件后，业务可正常进行。 | 硬件运行出现异常，但大部分业务运作仍可正常工作。存在潜在运行风险。 | 产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对业务运作几乎无影响，或根本没有影响。 |
| 响应时间 | 15分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 60分钟 |
| 维保供应商或原厂人员到达现场时间 | 2小时 | 2小时 | 4小时 | 4小时（远程无法排除故障前提下） |
| 备件到达现场时间 | 备件4小时到达现场 |  |  |  |
| 从报障起到排除故障的处理时限 | 故障恢复不超过2小时。 |  | 不涉及到硬件升级或打补丁的，第二天内修复；涉及到硬件升级或打补丁，五天内修复原硬件。 |  |

2、提供7*24小时技术支持和咨询服务，维保供应商商按照服务需求及时提供相应的技术服务，如远程服务无法满足我行要求，应提供现场技术服务。解决招标人合同系统的技术以及非技术问题所需要的全部经费，包括维保供应商聘请原厂工程技术人员提供的现场维护服务、远程技术支持、在线支持等服务所产生的各种费用均包含在合同总价内。

3、提供巡检与维护服务，按照国家与行业的相关标准，定期对机房基础设施提供巡检与维护工作，消除安全隐患，及时发现并处理设备故障。

4、提供故障维修服务，招标人的设备故障时，维保供应商提供7×24小时现场维修服务，参考上述故障级别和相应处理要求表格中要求在规定时限内作出响应和故障修复，如无法在规定时间内消除故障，应提供临时应急方案。

5、提供支持配合服务，根据招标人工作要求，维保供应商提供其他现场支持服务，包括但不限于机房相关停电演练、消防演练、重要节假日前机房现场巡视检查、技术培训以及其他工程配合等。

6、维保供应商人员根据招标人的设施配置在备件库保留一定比例的产品备件，以备招标人故障设备替代备用。

7、维保服务期内，如设备故障处理时需重启、停机、断电等现场操作，需在故障处理前提交相应的可操作服务文档与故障分析报告。

8、维保供应商人员必须遵守招标人的规章制度，接受招标人的监督检查。维保供应商人员到现场工作前应通知招标人人员做好相应的防护措施，维保供应商的工程师在招标人场所工作时，维保供应商人员应遵守招标人相应的规章制度；否则，因此而造成的一切损失由维保供应商负责。

9、维保供应商同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均为有合法权利的，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本协议所提供的相关产品或服务及因履行本协议导致侵犯第三方的知识产权及其它合法权益，所引起的任何及/或全部责任均应当由维保供应商承担。

10、招标人有权对维保供应商服务质量开展评价（包括第三方评价），维保供应商需予以配合。

11、维保供应商不得将本合同的全部或部分内容转包或转让给任何第三方（合同要求的原厂服务除外）。

12、如果在保修期内，发生故障导致合同产品不能正常运行，则保修期顺延至合同产品正常运行为止。

七、培训服务

1、招标人、维保供应商双方在项目实施过程中共同负责培训计划的制订。

2、维保供应商负责提供培训教材。对于提供的所有培训，维保供应商必须保证师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验，必须使招标人技术人员通过培训可以掌握日常的管理和一般性故障处理技能。

3、以上所有培训涉及的费用由维保供应商承担。