智能安防监控系统、模块化机房设备采购项目

招标文件

项目编号：SZGX2020107-SZHG-010

采购人：中华人民共和国观澜海关

确认日期：2020年8月20日

深圳市国信招标有限公司

2020年8月

目  录

第一章  投标邀请书	5

第二章  投标人须知	9

一、说明	10

1．资金来源	10

2．定义	10

3．保证	10

4．合格的投标人	10

5．合格的货物和服务	10

6．投标费用	11

二、招标文件	11

7．招标文件构成	11

8．招标文件的澄清、修改	11

三、投标文件的编制	11

9．投标文件编写、语言及计量单位	11

10．投标文件构成	12

11．投标报价和货币	13

12．投标保证金	13

13．投标有效期	13

14．投标文件的编制	14

15．投标文件的签署	14

四、投标文件的递交	14

16．投标文件的密封和标记	14

17．投标截止时间	14

18．迟交的投标文件	14

19．投标文件的修改与撤回	14

五、开标	15

20．开标	15

21．投标文件的澄清	15

22．保密	15

23．中标结果公示	16

六、授予合同	16

24．资格后审	16

25．授标时更改采购货物数量的权力	16

26．中标通知书	16

27．签订合同	16

28．中标服务费	16

七、特别说明	17

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	17

30．关于监狱企业投标的特殊规定	18

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	18

32．关于节能环保产品投标的规定	18

33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	19

34．其他说明	19

第三章  合同范本	20

第四章  项目需求	24

一、项目概述	25

二、技术要求	28

三、商务要求	50

四、报价要求	51

第五章  投标文件格式	52

附件1  投标书	53

附件2  开标一览表	54

附件3  投标人基本情况表	55

附件4  投标人资格证明文件	56

附件5  拟安排项目负责人和团队成员情况情况表	58

附件6  同类项目成功案例一览表	58

附件7  货物说明一览表	59

附件8  分项报价清单	60

附件9  商务指标响应一览表	61

附件10 技术指标响应一览表	64

附件11 售后服务方案	87

附件12 中小企业声明函	88

附件13 残疾人福利性单位声明函	88

附件14 监狱企业声明函	89

附件15 保密承诺书	89

附件16 廉政承诺书	89

第六章  评标方法和标准	92

一、评标职责	93

二、评审委员会	93

三、关于无效标及招标失败	94

四、对投标文件的审查和确定	94

五、投标文件的澄清	95

六、评标办法及评标流程	95

第一章 投标邀请书

- 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2020107-SZHG-010。

2．项目名称：智能安防监控系统、模块化机房设备采购项目。

3．预算金额：人民币壹佰零伍万伍仟伍佰贰拾元整（¥1,055,520.00元）。

4．最高限价：人民币壹佰零伍万伍仟伍佰贰拾元整（¥1,055,520.00元）。

5．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”。

6．合同履行期限：合同签订后90个日历日内完成到货、安装、调试等工作并具备验收交付使用条件。

7．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．本项目不接受分包、转包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

三、获取招标文件

1．时间：2020年8月21日至2020年9月3日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取招标文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请咨询代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照复印件。

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的《声明函》原件（注：由投标人自行出具并加盖公章，格式见招标文件附件）。

3）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4）法定代表人证明书原件（格式见招标文件附件）。

5）法定代表人授权委托书原件（格式见招标文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

4．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账，提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料），招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．时间：提交投标文件截止时间、开标时间均为 2020年9月9日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2020年9月4日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：www.szgxzb.com；

3）中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn；

4）投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

3．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

4．为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国观澜海关

地址：深圳市龙华区民康路1号

联系人：陈先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2020年8月20日

第二章 投标人须知

- 一、说明

#### 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：中华人民共和国观澜海关

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本项目代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）货物：指符合招标文件要求的货物以及投标人根据招标文件必须向采购人提供的相关文件。

4）服务：指投标人提供的设计、安装、调试、测试、验收及技术支持和货物有关的运输和保险以及招标文件中要求的其他服务。

5）投标人：指已经报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

6）日期：如无特别说明，均指公历日。

7）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

8）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

#### 3．保证

1）投标人应保证所提交给招标代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

#### 4．合格的投标人

1）符合招标文件所述投标人资格要求；

2）合格的投标人仅限于在代理机构完成报名登记的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标；

6）本项目不接受分包、转包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

#### 5．合格的货物和服务

1）必须是全新的货物。

2）投标货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷由投标人承担一切责任。

#### 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳中标服务费。

- 二、招标文件

#### 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后不参与投标的，请于投标截止时间3日前通知向代理机构。

- 三、投标文件的编制

#### 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）在投标文件中以及所有投标人与代理机构和/或采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

① 商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）投标人基本情况表（格式见附件3）；

e）投标人资格证明文件（格式见附件4）；

f）拟安排项目负责人和团队成员情况情况表(格式见附件5)；

g）同类项目成功案例一览表(格式见附件6)；

h）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

i）售后服务方案（格式见附件11）

j）中小企业声明函（格式见附件12，选用）

k）残疾人福利性单位声明函（格式见附件13，选用）

l）监狱企业声明函（格式见附件14，选用）

m）保密承诺书（格式见附件15）

n）廉政承诺书（格式见附件16）

o）投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

② 技术标应包括：

a）技术标目录

b）技术响应方案（设备选型、产品介绍等，格式自拟）

c）货物说明一览表(格式见附件7)；

d）分项报价清单(格式见附件8)；

e）技术指标响应一览表（格式见附件10）；

f）投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

③ 电子投标文件：

包含投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有），所有电子投标文件不作压缩处理。

④ 本项目不接受替代方案。

#### 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3）投标报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税费。

4）投标人在“详细报价清单”中的单价均为综合单价，应包括货物运至合同指定地点的运输费、装卸费、利润、税金和保险金等的全部费用。

#### 12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20,000.00元）。

2）投标保证金是为保护采购人或招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）投标人须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）。

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2020107

4）未中标投标人的投标保证金，自中标公告发布之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件后）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评标结果或谋取中标的。

#### 13．投标有效期

★ 1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或招标代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

#### 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

#### 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、项目编号、投标人名称等；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 四、投标文件的递交

#### 16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”中的“商务标”和“技术标”分别装订或合并装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本（含电子投标文件）”或“副本”、“商务标”或“技术标”或“商务、技术标”等字样。

2）所有投标文件（正本、副本、电子投标文件）可分别封装或合并封装，并在封装袋封口处加盖公章。包装面作具体标识：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、代理机构名称、投标人名称。

3）投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按投标邀请书中注明的地址在投标截止时间前送达。

4）如果未按上述规定进行密封和标记，代理机构有权不予接收。

#### 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 18．迟交的投标文件

代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

#### 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签字。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

- 五、开标

#### 20．开标

1）代理机构按招标公告/投标邀请书中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

4）开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。

6）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7）开标结束后，采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标。

#### 21．投标文件的澄清

在评标期间，评审委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评标或授予合同的保密信息，通过各种方式影响采购人的评标或定标，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

#### 23．中标结果公示

1）中标结果公示时间为1个工作日，在深圳市国信招标有限公司网站（www.szgxzb.com）及相关网站上发布。

2）投标人有权在公示期内对评标结果提出书面质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 六、授予合同

#### 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人不得通过对投标货物进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

#### 25．授标时更改采购货物数量的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物及相关服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

#### 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书；

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

#### 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 28．中标服务费

1）中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳中标服务费。中标服务费收费标准参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 货物类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100～500 | 1.10% |

2）按上述标准计算服务费不足人民币6000元的，按人民币6000元整收取。

- 七、特别说明

- 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知” 财库[2011]181号；

② 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

③ 财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

④ 除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该招标文件中的其他规定不受影响。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）；

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的履约保证金的担保函。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 小型、微型企业价格扣除政策

投标人为小型、微型企业且提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

② 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

a．符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

b．提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的。

③ 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

a．投标人为中国法人；

b．投标产品制造商为中国法人；

c．投标产品原产地为中国；

d．投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的投标人自行提供《中小企业声明函》。

- 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 32．关于节能环保产品投标的规定

1）相关依据

①《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

② 财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

2）相关规定

① 在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

② 进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势，投标人选用节能环保产品参与投标的，应在投标文件中提供《节能产品政府采购清单》和/或《环境标志产品政府采购清单》，并对投标产品进行标记。详见招标文件“评分标准及规则”。

- 33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2）中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 34．其他说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“▲”的条款为重要条款，若出现负偏离将导致扣分较多。标有“★”的内容均为不可偏离指标，投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

# 第三章 合同范本

（本合同条件仅供参考，以最终签订的合同文本为准）

甲方：

电话：                      传真：             地址：

乙方：

电话：                      传真：             地址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准依次序对照适用标准为：

1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2）符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：签订合同后   日历日内。

2．交货方式：备完税后交货

3．交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1．设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的   %。

2．从验收合格之日起，正常使用   个月后，支付合同总价的   ％。

六、质保期及售后服务要求

1．本合同的质量保证期（简称“质保期”）为：货物验收合格后，由投标货物制造商提供   年上门免费保修服务（包括部件更换与技术服务）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

2．质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

3．对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1．货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4．甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1．乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价   %的违约金。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1．本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第四章 项目需求

#### 一、项目概述

1．项目背景

观澜海关办公楼由于是企业转公用，网络设施及设备较为落后且机房公企混用，机房网络性能低、拓展性差、安全性不强，给日常的机房管理带来了不便，网络安全存在隐患。为创造一个安全、高效、便捷的网络办公环境，拓展和加强涉企线上稽查、核查、认证等方式的外勤作业，提高进出口企业货物的检验检疫及相关资质认证办理的工作效率，响应加快推进科技兴关，智慧海关建设的号召及部署。现办公大楼各项配套各种智能化老旧，原有的企业用途设施不能满足海关多套网络的正常办公需求及各项科技基础要求，观澜海关需要对现有大楼办公场地进行升级改造，现需采购一批智能化安防监控系统及微模块数据中心机房设备。

2．采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．智能化安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理系统 | 1 | 套 |
| 2 | 视频智能化数据分析应用系统 | 1 | 套 |
| 3 | LCD拼接屏 | 9 | 台 |
| 4 | LCD拼接屏支架 | 9 | 个 |
| 5 | LCD拼接屏底座 | 1 | 个 |
| 6 | 高清解码器 | 1 | 台 |
| 7 | 智能球型摄像机 | 2 | 台 |
| 8 | AI人脸抓拍半球 | 6 | 台 |
| 9 | 室外枪式警戒摄像机 | 17 | 台 |
| 10 | 网络智能摄像机 | 1 | 台 |
| 11 | 网络双目摄像机 | 1 | 台 |
| 12 | 网络半球摄像机 | 21 | 台 |
| 13 | 拾音器 | 5 | 台 |
| 14 | 壁装支架 | 19 | 个 |
| 15 | 人脸比对主机 | 1 | 台 |
| 16 | 网络NVR | 1 | 台 |
| 17 | 硬盘 | 18 | 块 |
| 18 | 网络监控键盘 | 1 | 台 |
| 19 | 监控操作台 | 1 | 套 |
| 2．门禁及可视对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |
| 2 | 综合管理平台 | 1 | 套 |
| 3 | 多功能采集仪 | 1 | 台 |
| 4 | 电池 | 9 | 个 |
| 5 | IC卡 | 200 | 张 |
| 6 | 人脸识别门禁一体机 | 9 | 台 |
| 7 | 开关电源 | 9 | 台 |
| 8 | 单门磁力锁 | 9 | 套 |
| 9 | 磁力锁支架 | 9 | 个 |
| 10 | 开门按钮 | 9 | 个 |
| 11 | IP可视对讲管理机 | 1 | 台 |
| 12 | IP可视对讲门口机 | 1 | 台 |
| 13 | 可视对讲安装配件 | 1 | 套 |
| 14 | 电源箱 | 1 | 台 |
| 3．微型模块化数据中心机房（微模块） |  |  |  |
| 1 | 供配电一体柜 | 1 | 套 |
| 2 | 空调柜 | 1 | 台 |
| 3 | 网络设备柜1 | 3 | 台 |
| 4 | 网络设备柜2 | 1 | 台 |
| 5 | 智能PDU | 6 | 个 |
| 6 | 短信Modem | 1 | 个 |
| 7 | 信息安全服务管理系统 | 1 | 套 |
| 8 | 全钢无边防静电地板 | 28 | ㎡ |
| 9 | 铝合金收边条 | 2 | 条 |
| 10 | 机房天花吊顶及照明 | 28 | ㎡ |
| 11 | 防雷铜网排 | 100 | 米 |
| 4．配套线路材料 |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块 | 776 | 个 |
| 2 | 四口面板 | 102 | 个 |
| 3 | 双口面板 | 41 | 个 |
| 4 | 网络安装板 | 19 | 个 |
| 5 | 理线架 | 45 | 个 |
| 6 | 六类跳线 | 500 | 条 |
| 7 | 6类4对UTP电缆 | 26800 | 米 |
| 8 | 单模光缆1 | 100 | 米 |
| 9 | 单模光缆2 | 200 | 米 |
| 10 | 光纤配线架 | 3 | 套 |
| 11 | 光纤跳线 | 48 | 条 |
| 12 | 光纤熔接包 | 2 | 个 |
| 13 | 耦合器 | 24 | 个 |
| 14 | 尾纤 | 48 | 根 |
| 15 | 主干电源线 | 500 | 米 |
| 16 | 4分管材 | 4800 | 米 |
| 17 | 6分管材 | 2000 | 米 |
| 18 | 金属弱电桥架 | 180 | 米 |
| 19 | 超5类4对UTP电缆 | 4000 | 米 |
| 20 | 铁构件 | 450 | kg |
| 21 | 电源线 | 300 | 米 |
| 22 | 高清线 | 9 | 条 |
| 23 | 防锈漆 | 450 | kg |
| 24 | 辅材 | 1 | 批 |

3．基本要求

1）投标人所投设备必须是厂商原装的、全新的，无知识产权使用纠纷，形状、规格、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。质量必须符合国家质量检测标准及环保要求，并提供使用说明书及相关材料，如设备材料不符合要求由此产生的一切费用均由中标人负责。

2）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论招标文件中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

3）货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。

4）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能符合本“附件：项目采购详细需求”中提出的要求。

5）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

6）投标人报价时应以投标文件为准。

7）本项目不允许投标人在中标后将本次招标合同的设备分包给其他企业供货、实施或维护，一经发现将取消其中标人资格，同时，因此产生的一切损失、延误由中标人承担。

8）中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括产品供货、配套备品备件提供、运输、卸货、安装、调试、检验、验收、培训等相关服务以及投标人认为必要的其他服务；投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。

4．包装、运输、保管及保险

1）由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2）中标人负责将设备送到采购人指定卸货地点，并承担设备保险、运输、装卸车、货物现场的卸货、就位等全部费用。

3）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

5．技术资料及知识产权要求

1）中标人应于验收后向用户提供一式四份验收报告，负责技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

2）中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

3）中标人供货时须提供以下文件：装箱清单、设备合格证、合同规定的备品配件、主要元器件的出厂合格证、主要元器件的安装使用说明书。

4）在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。

6．采购人配合条件

1）投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

2）在合同履行过程中，采购人将提供必要的配合及协调，如：根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与中标人一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等。

#### 二、技术要求

1．智能化安防监控系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防管理系统 | 1．硬件不低于CPU,16核2.4GHz/32GB DDR4/600G SAS×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/Windows Server 2016简体中文标准版/550W(1+1)/2U/16DIMM。 2．支持能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播。 3．系统接入监控点不小于100000路。 ▲4．支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7.天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 5．客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 6．预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 7．采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统。 8．系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用。 9．支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 10．支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计。 ▲11．支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明）。 12．最大支持用户10000个，支持同时在线5000个用户。 13．支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP或MAC绑定，指定IP或MAC地址用户才能登陆平台。 14．支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用。 15．支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频智能化数据分析应用系统 | 1．系统要求采用分布式、智能化、大数据的设计，支持语音交互传达指令，可模仿人的思维方式进行智能的数据检索、分析和判断。 2．系统在能与其他厂商视频监控系统进行数据交互的同时，系统还具有功能的自我自主性；提高操作的自我性、信息安全；保证决策精准、有效率。 3．系统支持图像信息的自动解释，通过机器学习（深度学习），具有与人类智能相似的反应，完成需要人类智能才能胜任的复杂动作（功能）。 ▲4．具有自主知识产权，提供相关计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 3 | LCD拼接屏 | 1．LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2．LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3．LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外×1控制接口。 4．液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） 5．液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） 6．液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） 7．液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） 8．电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz，功耗：≤ 111 W； 9．寿命：≥60000 小时，维护成本低，可24小时持续工作； 10．工作温度和湿度：0℃～40℃，20%～90% RH（无冷凝水）； | 9 | 台 |
| 4 | LCD拼接屏支架 | 1．整体面积≥5m2，地脚隐藏。 2．四周包边。 3．可扩展，支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180～210度，涂层厚度80～100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 9 | 个 |
| 5 | LCD拼接屏底座 | 1．整体面积≥5m2，地脚隐藏。 2．可扩展，支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80～100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 1 | 个 |
| 6 | 高清解码器 | 1．采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2．要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。具有10个HDMI输出接口。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 3．支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码。 4．至少支持10块屏幕任意拼接，支持开窗、窗口漫游功能。 5．支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 6．支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式。支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 7．通过网络访问设备支持https协议。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） | 1 | 台 |
| 7 | 智能球型摄像机 | 1．摄像机靶面尺寸不小于1/2.5英寸，镜头采用F1.2大光圈，分辨率不小于2560×1440。 2．支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。焦距不小于135mm，红外距离不小于150米，支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准。 3．水平键控速度可达160°/s,垂直键控速度可达120°/s，垂直范围-15°～90°。 4．可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 5．支持最低照度不大于彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 6．设备支持根据实际使用需求选择智能人脸抓拍或智能事件预警功能。 7．启用人脸抓拍功能时，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设。 8．设备具有SD卡槽，至少具有2路报警输入和1路报警输出接口，1路音频输入和1路音频输出接口。 9．支持不低于IP66防护等级，工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%。 10．当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） | 2 | 台 |
| 8 | AI人脸抓拍半球 | 1．内置CPU、GPU芯片、NPU于一体的深度学习算法芯片。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 2．分辨率不小于1920*1080，清晰度不小于1100TVL，焦距不小于2.8-12mm，红外补光距离不小于60米。 3．设备最低照度不大于：彩色0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 4．支持多种智能功能切换：支持人脸抓拍，支持上传背景大图以及人脸小图，支持周界功能，支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；支持道路监控:支持车牌识别并抓拍，车牌识别。 5．过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警。 6．需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 7．支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8．同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9．支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 10．支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 11．电源供应：DC12V,支持POE供电，最大功耗≤12W. 12．支持1路报警输入输出接口，内置MIC。 | 6 | 台 |
| 9 | 室外枪式警戒摄像机 | 1．具有不小于1/2.7”CMOS的枪型变焦网络摄像机，分辨率不小于1920×1080，支持H.265、H.264、MJPEG编码格式。 2．内置GPU芯片，麦克风和喇叭。需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，可对目标设置为三种分类，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 3．设备至少支持4倍电动光学变焦功能，红外补光距离不小于110米。 4．设备最低照度不大于彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级.。 5．支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 6．支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 7．支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 8．采用高效红外灯,照射距离最远不小于30米 9．设备具有SD卡插槽，至少具有1对音频输入输出接口和1对报警输入输出接口。内置麦克风和扬声器，支持联动内置扬声器报警。 10．设备支持DC12V和POE两种供电方式，且支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电，不低于IP66和IK10防护等级。 | 17 | 台 |
| 10 | 网络智能摄像机 | 1．满足室内环境的高温异常报警，高温点及火点方位识别的环境检测需求。 2．具有不小于1/2.7”CMOS的半球型网络摄像机，分辨率不低于2650×1440，支持H.265 、H.264、MJPEG编码格式。 3．最小照度支持不大于彩色: 0.005 Lux。 4．支持水平: 0°～360°；垂直: 0°～70°；旋转: 0°～360°角度调整 ▲5．支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测（燃烧对象为12cm×12cm的燃烧盘，加注2cm高度的工业乙醇，乙醇含量90%），探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） ▲6、支持直视范围内的高温物体感温报警：直线距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测（燃烧对象为12cm*12cm的燃烧盘，加注2cm高度的工业乙醇，乙醇含量90%）（实测温度300℃以上），可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 7．支持蜂鸣报警，3米处声压约为70dB ，支持远程消音 8．支持移动报警,当设备带电拆卸、被改变探测视场方向、被移动时需要产生报警，支持报警事件录像画面叠加显示。 9．支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 10．报警屏蔽区域设置功能：可自定义配置8个屏蔽检测区域。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 11．设备具备SD卡插槽，至少具有1对报警输入输出接口，DC12V电源供应，支持不低于防护等级 IP54。 | 1 | 台 |
| 11 | 网络双目摄像机 | 1．设备需支持上通道看细节，下通道看全景，采用双通道一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 2．至少具有两个镜头，内置GPU芯片，具有不小于1/1.7"靶面尺寸，内置2个镜头均可支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，且变焦过程中不虚焦。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 3．上通道至少支持3.5倍电动光学变倍功能，最大焦距不小于40mm，上通道和下通道均支持不小于2560x1440分辨率。 4．上通道最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，下通道最低照度彩色不大于0.0006 Lux，黑白不大于黑白:0.0002 Lux，动态范围不小于120dB。 5．设备支持人脸抓拍和人脸、人体、车辆混合抓拍功能切换。 6．支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 7．支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 8．支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） 9．支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 10．内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 11．需支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时。 12．需支持前端人脸比对，支持不少于3个人脸库，不少于9万张人脸导入。 13．需支持人体属性提取，支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙属性识别。 14．需支持车辆属性提取，支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别。 ▲15．内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 16．补光灯集成白光灯和红外灯，补光距离：上通道混合补光不小于15米；下通道：白光补光不小于30米。 17．不低于IP66防护等级，具有SD卡槽、至少1对报警输入输出接口、1对音频输入输出接口。 | 1 | 台 |
| 12 | 网络半球摄像机 | 1．具有200万像素CMOS传感器。 2．需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3．最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4．红外补光距离不小于50米。 5．需支持三码流技术，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps，子码流704×576@30fps。 6．在1920×1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 7．支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8．需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 9．需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（提供公安部检验报告证明） 10．同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 11．具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 12．摄像机能够在-30℃～60℃，湿度小于93%环境下稳定工作。 13．不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V/POE供电。 | 21 | 台 |
| 13 | 拾音器 | 1．与摄像机同一品牌。 2．全向监控拾音器，拾音范围≥70平方米，音频传输距离≥3000米。 | 5 | 台 |
| 14 | 壁装支架 | 与配套的摄像头属同一品牌，适配摄像头安装条件要求。 | 19 | 个 |
| 15 | 人脸比对主机 | 1．可支持8路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，设备支持人脸分析模式，人脸分析模式可支持8路图片流或8路视频流分析。 2．可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘。 3．总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。 4．支持32个人脸库，总库容10万人脸，另有路人库，库容10万张人脸抓拍图片 5．支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） ▲6．支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端；（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 7．支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 8．尺寸≤2U标准机架式,接口：HDMI≥2个，VGA≥2个,HDMI+VGA组内同源，8盘位。 9．支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。 10．报警IO：最大可支持16路报警输入接口、8路报警输出接口。 | 1 | 台 |
| 16 | 网络NVR | 1．可支持64路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储，支持双系统备份。 2．支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 3．支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 4．支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 5．支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。 6．设备具有2个HDMI输出接口和2个VGA输出接口，支持4K输出，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理。 7．支持即时回放功能，支持16路同步回放及多路同步倒放。 8．设备至少具有16个SATA接口，1个eSATA盘库，设备需支持前置热插拔硬盘。 9．支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。 | 1 | 台 |
| 17 | 硬盘 | SATA监控级硬盘，8TB，6Gb/s，256M。 | 18 | 块 |
| 18 | 网络监控键盘 | 1．≥10.2 英寸电容触摸屏；分辨率不小于1280×720。 2．屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 3．支持有线和无线Wifi网络连接，支持POE受电。 4．支持H.265/H.264/MPEG4解码，最大16画面分割。 5．支持回放DVR或NVR上的录像文件。 6．支持在触屏观看图像或通过HDMI/DVI将图像投到显示屏上。 7．支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用。 8．支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器。 9．支持添加设备数量≥8000。 10．两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户。 11．支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 | 1 | 台 |
| 19 | 监控操作台 | 1．三联标准监控用操作台 | 1 | 套 |

2．门禁及可视对讲系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 标准网络机柜≥9U，8位PDU≥1个。 | 1 | 台 |
| 2 | 综合管理平台 | 1．支持卡片、指纹、人脸三种权限介质。 2．支持门禁设备、门禁点管理，可由管理员管理维护门禁设备信息。 3．支持门禁权限计划模版设计。 4．支持门禁权限配置及下载，可由管理员维护门禁权限配置并下载到门禁设备。 5．支持门禁设备事件、门禁出入事件监控。 6．支持多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等高级应用。 7．支持特殊卡持有人设置管理。 8．支持门禁一体机联动抓怕照片。 | 1 | 套 |
| 3 | 多功能采集仪 | 1．触摸显示屏≥3.9英寸，屏幕分辨率≥800×480。 2．200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 3．内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 4．内置指纹模块，支持指纹采集，每人最多10枚指纹。 5．支持有线网络和无线WiFi传输。 6．支持白光和红外补光。 7．在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 8．支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、2000 条居民身份证件信息、20000 张卡片信息、20000枚指纹信息。 9．设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 10．工作电压：DC12V/1.5A (需自带电源适配器）。 | 1 | 台 |
| 4 | 电池 | 充电后备电池（12V7A），突发停电情况支持设备待机时间≥2.5h。 | 9 | 个 |
| 5 | IC卡 | 卡片类型：mifare卡(国产)，符合标准：ISO14443 标准，卡片容量≥1K，工作频率：13.56MHz。 | 200 | 张 |
| 6 | 人脸识别门禁一体机 | 1．设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片视频防假。 2．设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地指纹存储容量5000枚，本地出入记录存储容量100000条。 3．1：N人脸比对时间≤0.2S/人。 4．认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别。 5．通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器。 6．支持平台或客户端中心远程视频对讲功能；支持与室内机可视对讲功能；支持与管理机可视对讲功能；支持手机APP对讲功能。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 7．设备需支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 8．输入接口：LAN×1、RS485×1、wiegand ×1、USB×1、门磁×1、报警输入×2、防拆×1、开门按钮×1；输出接口：电锁×1个，报警输出×1个。 9．人脸识别距离：0.2～2m；人脸识别高度：安装高度在1.4m，距离在1.5m，识别高度范围为1.2～2m；人脸比对误识率：0.00999%，准确率：99.85%；人脸比对平均时间：200ms。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） 10.使用环境：室内外环境。 | 9 | 台 |
| 7 | 开关电源 | 1．输入电压：100～240VAC。 2．输出电压：12VDC。 3．输出电流：4.17A。 4．输出功率：50W。 5．支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）。 6．工作温度：-10℃～+70℃。 7．工作湿度：＜95%。 8．带机箱。 | 9 | 台 |
| 8 | 单门磁力锁 | 1．最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力。 2．支持锁状态反馈，门磁输出。 3．断电开锁。 4．具有电锁状态指示灯。 5．使用环境：室内。 6．工作电压：12V/500mA 。 7．适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 9 | 套 |
| 9 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架，不小于250KG级 | 9 | 个 |
| 10 | 开门按钮 | 按钮式，86面板型，采用PC阻燃材料。 | 9 | 个 |
| 11 | IP可视对讲管理机 | 1．设备具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、2个RS485半双工接口、4个IO输入、4个IO输出，1个USB接口。 2．采用CMOS低照度130W像素高清彩色摄像头，视频压缩标准为H.264。 3．采用7寸分辨率为1024～600彩色TFT LCD的显示屏。 4．采用电容式触摸屏、触摸按键和机械按键的操作方式。 5．采用扁平化风格UI操作界面操作简便。 6．门口机安全状态监测功能，当门口机开门超时或者防拆开关触发时，管理机具有告警提示信息。 7．管理机面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放。 8．支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲。 9、支持预览权限范围内公共摄像头的实时画面。 10．信息可视化、扁平化的友好操作界面设计。 11．采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮。 12．支持免提或听筒通话两种方式。 13．实时接收、显示业主家庭的报警信息。 14．被门口机呼叫或远程监视门口机时支持远程开锁。 15．支持多角度桌面摆放和壁挂两种安装方式。 | 1 | 台 |
| 12 | IP可视对讲门口机 | 1．具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485半双工接口、1个USB接口，支持U盘升级。 2．机具有3个报警输入、2个报警输出，内置门磁报警、防拆报警，支持防区模块扩展。 3．采用金属边框及钢化玻璃面板设计，采用电容触摸屏操作，≥10寸IPS触摸屏。 4．支持CMOS低照度200w像素超高清彩色+红外双目摄像头。 5．支持H.264视频压缩格式，摄像头分辨率为1920×1080，视频帧率为PAL：25帧/秒，NTSC：30帧/秒。 6．支持视频移动检测，可根据光线条件自动开启红外和白光补光。 7．支持信息发布功能，可在显示屏上显示发布的图片。 8．机支持与室内机或者客户端平台双向对讲，室内机能看到门口机的实时画面，且具有限制通话时长的功能。 9．门口机可作为安防监控点全天候预览、录像。 10．支持人脸识别，人脸白名单不少于3000张，可在本地人脸抓拍录入或通过平台下发，且门口机不对静态照片和动态视频中出现的人脸进行识别。 11．可通过韦根或RS485接口外接IC卡读卡器，支持双门控制器管理。 12．工作温度满足-30℃～＋55℃，工作湿度满足10％～90％。 13．外壳防护等级不低于IP55等级定 。 14．DC 12V供电，功耗≤24w。 | 1 | 台 |
| 13 | 可视对讲安装配件 | 适用可视对讲门口机机型，包括底盒、螺丝包。 | 1 | 套 |
| 14 | 电源箱 | 1．组成：含4.17A开关电源，空开×1。 2．输入电压：100～240VAC。 3．输出电压：12VDC。 4．输出电流：4.17A。 5．输出功率：50W。 6．纹波与噪声：＜150mVpp。 7．电压调整范围：11～14Vdc。 8．工作温度：-10℃～+70℃。 9．工作湿度：＜95%。 | 1 | 台 |

3．微型模块化数据中心机房（微模块）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电一体柜 | ★1．供配电一体柜、监控采集器、空调柜及空调、机柜（网络）、机柜（服务器）、智能PDU应均为同一家品牌，且所有柜体的深度一致，高度齐平。 2．供配电一体柜、空调柜、机柜（网络）、机柜（服务器）柜体均应为全封闭设计，在微模块内形成前部封闭冷通道、后部封闭热通道的布局。供配电一体化柜应包含柜体、监控采集器、触摸屏、声光告警灯等。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门。 3．监控采集器应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对微模块的远程管控；监控采集器的Web主页应显示与微模块实物一致的效果图；应支持网页弹窗、邮件、短信、电话语音等告警方式；应支持分别通过电能模式（某个周期内的微模块总用电量/IT设备用电量）和功率模式（微模块实时总功率/IT设备实时功率）监测微模块的PUE值，并支持不少于1000条PUE历史数据的记录和查询。 ▲4．监控采集器须具备自主知识产权。 5．前玻璃门应镶嵌系统级触摸屏，触摸屏尺寸≥9吋；柜内应整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开、智能电表、空调空开（不少于2×40A/3P，1路备用）、IT配电空开（不少于8×32A/1P）、母联空开、照明空开、应急风扇空开；柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇。 6．柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地感知柜内微环境；柜内应配备不少于20U/23U气流挡板，挡板材质阻燃等级不低于UL94-V0（提供UL认证）。 7．柜体应具备不低于GB/T 17627.1-1998《低压电气设备的高电压试验技术第一部分：定义和试验要求》中In 20kA，8/20μs的防雷能力。 8．柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动。（须提供厂家盖章的证明文件） | 1 | 台 |
| 2 | 空调柜 | 1．空调柜应包含行间空调、封闭框组件、带式水浸传感器。（提供厂家盖章的证明文件） 2．空调柜前后门均应为全封闭钣金门，与内部行间空调前送冷风、后回热风的方式相结合，形成冷热通道均密封且互相隔离的效果。 3．行间空调采用EC变容量压缩机，额定制冷量≥12.5kW（回风温度37℃），应支持在20%～100%冷量范围内按需柔性制冷；最大风量≥3000m3/h，风机数量≥4个，在行间空调正面高度方向均匀分布，水平前部送风背部回风。 4．为保障微模块内气流循环的持续性，风机应采用冗余设计；制冷剂管路、冷凝水排水均应支持上下走管； 5．行间空调机组应具备CCC认证。（需提供CCC检测报告） ▲6．提供制造商具有精密空调研发生产的证明，不接受OEM或ODM（提供生制作厂商出具的证明，加盖制造厂商公章）。 | 1 | 台 |
| 3 | 网络设备柜1 | 1．每机柜包含柜体（含柜内气流管理组件、理线组件、传感器等）和两条PDU。 2．为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门；柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇。 3．每柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地监测柜内微环境。 | 3 | 台 |
| 4 | 网络设备柜2 | 1．每机柜包含柜体（含柜内气流管理组件、理线组件、传感器等）和两条PDU。 2．为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门；柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇。 3．每柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地监测柜内微环境。 | 1 | 台 |
| 5 | 智能PDU | 1．竖直安装（0U），额定电流32A，输入电压范围100～240VAC，输入电缆截面积≥4mm2；每PDU插座规格及数量不少于20×C13（10A，IEC320）、4×C19（16A，IEC320），每位插座均带LED指示灯，每8位插座应配备1个过载保护器；具备LED数字电流表，可显示实时电压、电流。 2．可设置电压过高/电压过低/电流过大告警阈值；支持统计有功功率、视在功率、功率因数、电量。 | 6 | 个 |
| 6 | 短信Modem | 1．工业级4G LTE MODEN，提供RS232标准接口。 2．实现短信息收发、4G上网通信功能。 | 1 | 个 |
| 7 | 信息安全服务管理系统 | 1．支持采用分布式数据采集、智能包重组和流重组、自适应深度协议分析、实时网络协议封堵、实时网络流量管控、海量数据存储、深度数据挖掘等功能。 2．对IDC机房内网络流量、IP地址、域名、信息内容、应用等各类资源信息的采集、监 测、分析、预警和管控，实现对IDC机房内网站、论坛、博客等各种应用、网络安全事件、用户行为等的审计分析。 ▲3．具有自主知识产权，提供相关计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 8 | 全钢无边防静电地板 | 1．600×600×35mm全钢无边防静电活动地板，优质合金冷轧钢板。 2．外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（HPL）或 PVC 板（无贴面为裸板），四周为直边或折边。 3．地面架高25～30cm,包含支架横梁及螺丝。 | 28 | ㎡ |
| 9 | 铝合金收边条 | 长度≥2.8m,用于地面与静电地板台阶包边用。 | 2 | 条 |
| 10 | 机房天花吊顶及照明 | 1．长宽尺寸≥600×600mm，厚度≥0.8mm，微孔铝合金板。 2．含主龙骨、吊杆、扣板等安装所需组件。 3．照明灯底座尺寸和单块电花版成倍数关系，LED照明灯，节能减排。 | 28 | ㎡ |
| 11 | 防雷铜网排 | 1．铜排，规格≥30×3mm。 2．含绝缘子支架、铜编织带，铜排软连接，接线端子等安装配套材料。 | 100 | 米 |

4．配套线路材料

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类RJ45插座模块 | 1．模块颜色至少三种可选。 2．插头插座可重复插拔次数≥750次。 3．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 | 776 | 个 |
| 2 | 四口面板 | 1．面板材料为优质PC，四口面板。 2．面板规格为国际标准的86×86mm，外观为圆角造型。 3．面板配有固定式防尘门，有效防止灰尘进入。 4．面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。 | 102 | 个 |
| 3 | 双口面板 | 1．面板材料为优质PC，双口面板。 2．面板规格为国际标准的86×86mm，外观为圆角造型。 3．面板配有固定式防尘门，有效防止灰尘进入。 4．面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。 | 41 | 个 |
| 4 | 网络安装板 | 1．六类非屏蔽安装板，有多种模块颜色可以进行选择。端口≥24口，带标识条管理。 2．模块化设计，独立元器件调整，支持前端和后端安装和拆卸，方便用户安装维护。 | 19 | 个 |
| 5 | 理线架 | 1．架体为冷轧钢板，19英寸设计，占机柜1U空间。 2．安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑。 3．线环式设计，操作简便，理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm。 | 45 | 个 |
| 6 | 六类跳线 | 1．跳线外护套材料为PVC,内部导体线缆为六类多股软线，线径24AWG。 2．跳线有多种颜色可选，可以通过不同颜色区分不同用途。 3．跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接。插头可重复插拔次数≥750次。 4．提供首页具有CMA及CAL标志的检验检测报告证明。 | 500 | 条 |
| 7 | 6类4对UTP电缆 | 1．导体直径≥ 0.57±0.02mm，导体线规≥ 23AWG。 2．外护套材料 PVC，绝缘材料 PE ，填充十字骨架。 3．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 | 26800 | 米 |
| 8 | 单模光缆1 | GYXTW 室外单模铠装光缆，单根≥96芯。 | 100 | 米 |
| 9 | 单模光缆2 | GYXTW 室外单模铠装光缆，单根≥24芯。 | 200 | 米 |
| 10 | 光纤配线架 | 1．高密度的光纤电子配线架，在1U空间内支持24个双工LC适配器（不小于48芯光缆）。抽屉式结构，便于维护。 2．可以安装室内或室外光缆，包含光缆固定组件、盘纤盘、熔接管理盘等。 | 3 | 套 |
| 11 | 光纤跳线 | 1．高质量LC/SC/FC/ST 型光纤接头，跳线两端接头类型可以在LC/SC/FC/ST 之间自由组合。 2．研磨方式：UPC 高精度端面研磨；外护套类型:PVC、LSZH。 3．物理强度：＜19.6 N 推压强度: ＜98N 插拔强度: ＜68.6 N 最小弯曲半径:3cm 4．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 | 48 | 条 |
| 12 | 光纤熔接包 | 二进二出光纤接续包，熔纤光缆接续盒 大D光缆续接 | 2 | 个 |
| 13 | 耦合器 | LC双工光纤连接器 | 24 | 个 |
| 14 | 尾纤 | LC单模单芯尾纤， 长度≥1.5米 | 48 | 根 |
| 15 | 主干电源线 | BVV 16平方电线，国标铜芯。 | 500 | 米 |
| 16 | 4分管材 | 国标4分PVC阻燃线槽/线管（明装） | 4800 | 米 |
| 17 | 6分管材 | 国标6分PVC阻燃线槽/线管（明装） | 2000 | 米 |
| 18 | 金属弱电桥架 | 钢制镀锌，尺寸≥200mm×100mm。 | 180 | 米 |
| 19 | 超5类4对UTP电缆 | 1．超五类4对UTP电缆，标称直径≥0.50。 2．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 | 4000 | 米 |
| 20 | 铁构件 | 定制角钢，固定承重弱电线槽。 | 450 | kg |
| 21 | 电源线 | 两芯铜芯，单芯横截面不低于1.0mm²，RVV护套 | 300 | 米 |
| 22 | 高清线 | HDMI2.0，4K高清视频线，长度≥10米。 | 9 | 条 |
| 23 | 防锈漆 | 金属结构刷油，防生锈 | 450 | kg |
| 24 | 辅材 | 1．等电位连接箱、绝缘子、线管、扎带、机房地面防水漆、胶布及其他辅助材料。 2．标签标识牌。 | 1 | 批 |

5．安装调试要求

1）所有光纤、网线、大对数电缆链路测试并做好标签标识（含信息点、跳线、尾纤），出具检测报告。

2）监控系统线路的敷设及测试，设备的安装调试，接入的物流园已有监控平台（海康威视），并与总关视频专用平台对接调试。

3）机房电源布施及弱电桥架的安装及其敷设安装过程中附带的其它材料和人工投入及协调。

#### 三、商务要求

★ 1．合同履行期限

合同签订后90个日历日内完成到货、安装、调试等工作并具备验收、交付使用条件。

2．安装调试

1）中标人按采购人要求，在采购人指定的地方负责本项目的安装。

2）调试：按国家相关施工验收规范和合同的要求进行，分阶段进行调试。因本项目为改造项目，实施地点处于正常办公状态，设备及线路安装以不影响甲方人员工作前提下进行，正常工作时间尽量避免施工噪音，需要开槽打钻或噪音较大的施工项须在正常工作时间外进行，网络割接、室外破路等施工项须周末或夜间进行，重要涉及网络切换等影响业务工作中断的施工项须提前书面形式向申报甲方审批，并做好临时应急接入措施临时使用保证业务不中断。（需提供承诺书加盖投标人公章）

3）设备的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3．验收

1）安装工程开始前，中标人按照采购人的通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。

2）国内生产的部件必须提供国家有关部门的认证合格证。

3）投标人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

4）设备安装调试完毕，中标人向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，由双方代表签字生效。并由甲、乙双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

5）产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

★ 4．质量保证期

自验收合格交付使用之日起不少于3年。设备制造商质量保证期超过3年的，按照制造商质量保证期为准。

5．售后服务

1）在质量保证期内，中标人须全额包安装、包正常使用、包维修、包更换或退换，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。质量保证期满后，提供终身优惠的有偿售后服务。

2）中标人必须有深圳本地服务网点，能提供正常的售后质保及技术服务。

3）不论质量保证期内外，中标人对采购人提出的质量问题和维修要求，必须在1小时内做出响应，如需上门处理须在24小时内到达现场，及时解决问题，直到故障排除为止。

4）中标人应随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。

6．付款方式

1）合同签订后10个日历日内采购人支付中标人合同金额的30%作为预付款。

2）设备完成安装并经验收合格后经双方确认后10个日历日内，采购人支付项目尾款。

3）中标人在合同款项支付前要提交支付申请及相应款项的发票。付款时间最终以财政拨付的时间为准。

#### 四、报价要求

1．本项目采用固定总价合同形式，投标人应根据招标文件要求填报合同总价，合同总价一旦核实确认，不得更改。

★ 2．投标人的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

3．投标报价应等于“分项报价清单”的费用之和。投标报价包括但不限于设备费、备品备件费、包装运输费、装卸费、安装调试费、软件升级费、技术咨询费、人员培训费、保险费、检测费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

4．投标人免费提供的备品备件、配件等必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

# 第五章 投标文件格式

### 附件1 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　            项目名称          （项目编号：              ）的招标公告，本人代表           投标人名称            ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（小写）         （大写）         。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日，如在此之前撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．我方具备独立完成本项目的能力，中标后不分包、转包。

8．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件2 开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 数量 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1批 |  |  |
| 投标报价大写： 小写： |  |  |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的投标报价填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件3 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、投标人获得国家有关部门、行业协会、认证机构等颁发的资格、等级、认证等证书：

1．信用等级证书

2．政府安全部门颁发的安全技术防范设计施工维修资格证书

3．质量管理体系认证（IS9001:2015标准）证书

4．信息安全管理体系符合信息安全体系认证（ISO/IEC 27001：2013）证书

5．网络信息安全、网络管理类的软件著作证书

6．投标人认为有必要提供的其他证书。

注：提供相关证书复印件。此表可延长。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件4 投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件（格式如下） |
| 3 | 1）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件 2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

声明函（格式）

深圳市国信招标有限公司：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：                                  （公章）

日期：          年     月      日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我                （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的                  （姓名）为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                  （签字或章）

授权委托日期：      年   月    日

### 附件5 拟安排项目负责人和团队成员情况情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公地点 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |

注：此表可延长，附相关人员的证书复印件（加盖公章）。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件6 同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同价 | 品牌/型号 | 制造商/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．根据《商务评估表》的要求，提供业绩证明材料；

2．此表如有虚假项目，将导致投标无效；

3．此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件7 货物说明一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 制造商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．投标文件中提供所投货物的产品技术说明书、货物清单（包括备品备件、专用工具）等；

2．此表可延长。如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件8 分项报价清单

投标报价：人民币元

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价格金额小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |  |  |  |
|  | 包装运输费 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 软件升级费 |  |  |  |  |  |
|  | 技术咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 人员培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 检测费 |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证期内售后服务费 |  |  |  |  |  |
| 相关费用金额小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 投标总金额（合计） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件9 商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| ★合同履行期限 | 合同签订后90个日历日内完成到货、安装、调试等工作并具备验收交付使用条件。 |  |  |
| 安装调试 | 1．中标人按采购人要求，在采购人指定的地方负责本项目的安装。 |  |  |
|  | 2．调试：按国家相关施工验收规范和合同的要求进行，分阶段进行调试。因本项目为改造项目，实施地点处于正常办公状态，设备及线路安装以不影响甲方人员工作前提下进行，正常工作时间尽量避免施工噪音，需要开槽打钻或噪音较大的施工项须在正常工作时间外进行，网络割接、室外破路等施工项须周末或夜间进行，重要涉及网络切换等影响业务工作中断的施工项须提前书面形式向申报甲方审批，并做好临时应急接入措施临时使用保证业务不中断。（需提供承诺书加盖投标人公章） |  |  |
|  | 3．设备的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 |  |  |
| 验收 | 1．安装工程开始前，中标人按照采购人的通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。 |  |  |
|  | 2．国内生产的部件必须提供国家有关部门的认证合格证。 |  |  |
|  | 3．投标人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。 |  |  |
|  | 4．设备安装调试完毕，中标人向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，由双方代表签字生效。并由甲、乙双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。 |  |  |
|  | 5．产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。 |  |  |
| ★质量保证期 | 自验收合格交付使用之日起不少于3年。设备制造商质量保证期超过3年的，按照制造商质量保证期为准。 |  |  |
| 售后服务 | 1．在质量保证期内，中标人须全额包安装、包正常使用、包维修、包更换或退换，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。质量保证期满后，提供终身优惠的有偿售后服务。 |  |  |
|  | 2．中标人必须有深圳本地服务网点，能提供正常的售后质保及技术服务。 |  |  |
|  | 3．不论质量保证期内外，中标人对采购人提出的质量问题和维修要求，必须在1小时内做出响应，如需上门处理须在24小时内到达现场，及时解决问题，直到故障排除为止。 |  |  |
|  | 4．中标人应随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。 |  |  |
| 付款方式 | 1．合同签订后10个日历日内采购人支付中标人合同金额的30%作为预付款。 |  |  |
|  | 2．设备完成安装并经验收合格后经双方确认后10个日历日内，采购人支付项目尾款。 |  |  |
|  | 3．中标人在合同款项支付前要提交支付申请及相应款项的发票。付款时间最终以财政拨付的时间为准。 |  |  |

注：

1．根据招标文件投标人须知第13条及第四章《项目需求》中的“商务要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。

2．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理，投标人应特别注意。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

1．智能化安防监控系统

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防管理系统 | 1．硬件不低于CPU,16核2.4GHz/32GB DDR4/600G SAS×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/Windows Server 2016简体中文标准版/550W(1+1)/2U/16DIMM。 |  |  |
|  |  | 2．支持能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播。 |  |  |
|  |  | 3．系统接入监控点不小于100000路。 |  |  |
|  |  | ▲4．支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7.天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 5．客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 |  |  |
|  |  | 6．预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 |  |  |
|  |  | 7．采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统。 |  |  |
|  |  | 8．系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用。 |  |  |
|  |  | 9．支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 |  |  |
|  |  | 10．支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计。 |  |  |
|  |  | ▲11．支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明）。 |  |  |
|  |  | 12．最大支持用户10000个，支持同时在线5000个用户。 |  |  |
|  |  | 13．支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP或MAC绑定，指定IP或MAC地址用户才能登陆平台。 |  |  |
|  |  | 14．支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用。 |  |  |
|  |  | 15．支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 |  |  |
| 2 | 视频智能化数据分析应用系统 | 1．系统要求采用分布式、智能化、大数据的设计，支持语音交互传达指令，可模仿人的思维方式进行智能的数据检索、分析和判断。 |  |  |
|  |  | 2．系统在能与其他厂商视频监控系统进行数据交互的同时，系统还具有功能的自我自主性；提高操作的自我性、信息安全；保证决策精准、有效率。 |  |  |
|  |  | 3．系统支持图像信息的自动解释，通过机器学习（深度学习），具有与人类智能相似的反应，完成需要人类智能才能胜任的复杂动作（功能）。 |  |  |
|  |  | ▲4．具有自主知识产权，提供相关计算机软件著作权登记证书。 |  |  |
| 3 | LCD拼接屏 | 1．LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 |  |  |
|  |  | 2．LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 |  |  |
|  |  | 3．LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外×1控制接口。 |  |  |
|  |  | 4．液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） |  |  |
|  |  | 5．液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） |  |  |
|  |  | 6．液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） |  |  |
|  |  | 7．液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供首页具有CNAS和CMA标志的检验报告证明） |  |  |
|  |  | 8．电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz，功耗：≤ 111W。 |  |  |
|  |  | 9．寿命：≥60000 小时，维护成本低，可24小时持续工作。 |  |  |
|  |  | 10．工作温度和湿度：0℃～40℃，20%～90% RH（无冷凝水）. |  |  |
| 4 | LCD拼接屏支架 | 1．整体面积≥5m2，地脚隐藏。 |  |  |
|  |  | 2．四周包边。 |  |  |
|  |  | 3．可扩展，支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180～210度，涂层厚度80～100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 |  |  |
| 5 | LCD拼接屏底座 | 1．整体面积≥5m2，地脚隐藏。 |  |  |
|  |  | 2．四周包边。 |  |  |
|  |  | 3．可扩展，支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80～100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 |  |  |
| 6 | 高清解码器 | 1．采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 |  |  |
|  |  | 2．要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。具有10个HDMI输出接口。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 3．支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码。 |  |  |
|  |  | 4．至少支持10块屏幕任意拼接，支持开窗、窗口漫游功能。 |  |  |
|  |  | 5．支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 |  |  |
|  |  | 6．支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式。支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 |  |  |
|  |  | 7．通过网络访问设备支持https协议。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
| 7 | 智能球型摄像机 | 1．摄像机靶面尺寸不小于1/2.5英寸，镜头采用F1.2大光圈，分辨率不小于2560×1440。 |  |  |
|  |  | 2．支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。焦距不小于135mm，红外距离不小于150米，支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准。 |  |  |
|  |  | 3．水平键控速度可达160°/s,垂直键控速度可达120°/s，垂直范围-15°～90°。 |  |  |
|  |  | 4．可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 5．支持最低照度不大于彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 6．设备支持根据实际使用需求选择智能人脸抓拍或智能事件预警功能。 |  |  |
|  |  | 7．启用人脸抓拍功能时，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设。 |  |  |
|  |  | 8．设备具有SD卡槽，至少具有2路报警输入和1路报警输出接口，1路音频输入和1路音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 9．支持不低于IP66防护等级，工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%。 |  |  |
|  |  | 10．当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
| 8 | AI人脸抓拍半球 | 1．内置CPU、GPU芯片、NPU于一体的深度学习算法芯片。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 2．分辨率不小于1920*1080，清晰度不小于1100TVL，焦距不小于2.8-12mm，红外补光距离不小于60米。 |  |  |
|  |  | 3．设备最低照度不大于：彩色0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 4．支持多种智能功能切换：支持人脸抓拍，支持上传背景大图以及人脸小图，支持周界功能，支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；支持道路监控:支持车牌识别并抓拍，车牌识别。 |  |  |
|  |  | 5．过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警。 |  |  |
|  |  | 6．需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 |  |  |
|  |  | 7．支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |  |  |
|  |  | 8．同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |  |  |
|  |  | 9．支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 10．支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 11．电源供应：DC12V,支持POE供电，最大功耗≤12W。 |  |  |
|  |  | 12．支持1路报警输入输出接口，内置MIC。 |  |  |
| 9 | 室外枪式警戒摄像机 | 1．具有不小于1/2.7”CMOS的枪型变焦网络摄像机，分辨率不小于1920×1080，支持H.265、H.264、MJPEG编码格式。 |  |  |
|  |  | 2．内置GPU芯片，麦克风和喇叭。需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，可对目标设置为三种分类，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 3．设备至少支持4倍电动光学变焦功能，红外补光距离不小于110米。 |  |  |
|  |  | 4．设备最低照度不大于彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 |  |  |
|  |  | 5．支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 6．支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 7．支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 8．采用高效红外灯,照射距离最远不小于30米。 |  |  |
|  |  | 9．设备具有SD卡插槽，至少具有1对音频输入输出接口和1对报警输入输出接口。内置麦克风和扬声器，支持联动内置扬声器报警。 |  |  |
|  |  | 10．设备支持DC12V和POE两种供电方式，且支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电，不低于IP66和IK10防护等级。 |  |  |
| 10 | 网络智能摄像机 | 1．满足室内环境的高温异常报警，高温点及火点方位识别的环境检测需求。 |  |  |
|  |  | 2．具有不小于1/2.7”CMOS的半球型网络摄像机，分辨率不低于2650×1440，支持H.265 、H.264、MJPEG编码格式。 |  |  |
|  |  | 3．最小照度支持不大于彩色: 0.005 Lux。 |  |  |
|  |  | 4．支持水平: 0°～360°；垂直: 0°～70°；旋转: 0°～360°角度调整。 |  |  |
|  |  | ▲5．支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测（燃烧对象为12cm×12cm的燃烧盘，加注2cm高度的工业乙醇，乙醇含量90%），探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | ▲6、支持直视范围内的高温物体感温报警：直线距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测（燃烧对象为12cm*12cm的燃烧盘，加注2cm高度的工业乙醇，乙醇含量90%）（实测温度300℃以上），可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 7．支持蜂鸣报警，3米处声压约为70dB ，支持远程消音。 |  |  |
|  |  | 8．支持移动报警,当设备带电拆卸、被改变探测视场方向、被移动时需要产生报警，支持报警事件录像画面叠加显示。 |  |  |
|  |  | 9．支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 10．报警屏蔽区域设置功能：可自定义配置8个屏蔽检测区域。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 11．设备具备SD卡插槽，至少具有1对报警输入输出接口，DC12V电源供应，支持不低于防护等级 IP54。 |  |  |
| 11 | 网络双目摄像机 | 1．设备需支持上通道看细节，下通道看全景，采用双通道一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 |  |  |
|  |  | 2．至少具有两个镜头，内置GPU芯片，具有不小于1/1.7"靶面尺寸，内置2个镜头均可支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，且变焦过程中不虚焦。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 3．上通道至少支持3.5倍电动光学变倍功能，最大焦距不小于40mm，上通道和下通道均支持不小于2560x1440分辨率。 |  |  |
|  |  | 4．上通道最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，下通道最低照度彩色不大于0.0006 Lux，黑白不大于黑白:0.0002 Lux，动态范围不小于120dB。 |  |  |
|  |  | 5．设备支持人脸抓拍和人脸、人体、车辆混合抓拍功能切换。 |  |  |
|  |  | 6．支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 |  |  |
|  |  | 7．支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 8．支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） |  |  |
|  |  | 9．支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 |  |  |
|  |  | 10．内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 11．需支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时。 |  |  |
|  |  | 12．需支持前端人脸比对，支持不少于3个人脸库，不少于9万张人脸导入。 |  |  |
|  |  | 13．需支持人体属性提取，支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙属性识别。 |  |  |
|  |  | 14．需支持车辆属性提取，支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别。 |  |  |
|  |  | ▲15．内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 16．补光灯集成白光灯和红外灯，补光距离：上通道混合补光不小于15米；下通道：白光补光不小于30米。 |  |  |
|  |  | 17．不低于IP66防护等级，具有SD卡槽、至少1对报警输入输出接口、1对音频输入输出接口。 |  |  |
| 12 | 网络半球摄像机 | 1．具有200万像素CMOS传感器。 |  |  |
|  |  | 2．需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 |  |  |
|  |  | 3．最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 |  |  |
|  |  | 4．红外补光距离不小于50米。 |  |  |
|  |  | 5．需支持三码流技术，主码流最高1920×1080@30fps，第三码流最大1920×1080@30fps，子码流704×576@30fps。 |  |  |
|  |  | 6．在1920×1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 |  |  |
|  |  | 7．支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 |  |  |
|  |  | 8．需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 |  |  |
|  |  | 9．需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（提供公安部检验报告证明） |  |  |
|  |  | 10．同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 |  |  |
|  |  | 11．具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 |  |  |
|  |  | 12．摄像机能够在-30℃～60℃，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  |
|  |  | 13．不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V/POE供电。 |  |  |
| 13 | 拾音器 | 1．与摄像机同一品牌。 |  |  |
|  |  | 2．全向监控拾音器，拾音范围≥70平方米，音频传输距离≥3000米。 |  |  |
| 14 | 壁装支架 | 与配套的摄像头属同一品牌，适配摄像头安装条件要求。 |  |  |
| 15 | 人脸比对主机 | 1．可支持8路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，设备支持人脸分析模式，人脸分析模式可支持8路图片流或8路视频流分析。 |  |  |
|  |  | 2．可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘。 |  |  |
|  |  | 3．总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。 |  |  |
|  |  | 4．支持32个人脸库，总库容10万人脸，另有路人库，库容10万张人脸抓拍图片 |  |  |
|  |  | 5．支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | ▲6．支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端；（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 7．支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 8．尺寸≤2U标准机架式,接口：HDMI≥2个，VGA≥2个,HDMI+VGA组内同源，8盘位。 |  |  |
|  |  | 9．支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。 |  |  |
|  |  | 10．报警IO：最大可支持16路报警输入接口、8路报警输出接口。 |  |  |
| 16 | 网络NVR | 1．可支持64路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储，支持双系统备份。 |  |  |
|  |  | 2．支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 3．支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 4．支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 5．支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。 |  |  |
|  |  | 6．设备具有2个HDMI输出接口和2个VGA输出接口，支持4K输出，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理。 |  |  |
|  |  | 7．支持即时回放功能，支持16路同步回放及多路同步倒放。 |  |  |
|  |  | 8．设备至少具有16个SATA接口，1个eSATA盘库，设备需支持前置热插拔硬盘。 |  |  |
|  |  | 9．支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。 |  |  |
| 17 | 硬盘 | SATA监控级硬盘，8TB，6Gb/s，256M。 |  |  |
| 18 | 网络监控键盘 | 1．≥10.2 英寸电容触摸屏；分辨率不小于1280×720。 |  |  |
|  |  | 2．屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 3．支持有线和无线Wifi网络连接，支持POE受电。 |  |  |
|  |  | 4．支持H.265/H.264/MPEG4解码，最大16画面分割。 |  |  |
|  |  | 5．支持回放DVR或NVR上的录像文件。 |  |  |
|  |  | 6．支持在触屏观看图像或通过HDMI/DVI将图像投到显示屏上。 |  |  |
|  |  | 7．支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用。 |  |  |
|  |  | 8．支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器。 |  |  |
|  |  | 9．支持添加设备数量≥8000。 |  |  |
|  |  | 10．两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户。 |  |  |
|  |  | 11．支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 |  |  |
| 19 | 监控操作台 | 1．三联标准监控用操作台， |  |  |

2．门禁及可视对讲系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 标准网络机柜≥9U，8位PDU≥1个。 |  |  |
| 2 | 综合管理平台 | 1．支持卡片、指纹、人脸三种权限介质。 |  |  |
|  |  | 2．支持门禁设备、门禁点管理，可由管理员管理维护门禁设备信息。 |  |  |
|  |  | 3．支持门禁权限计划模版设计。 |  |  |
|  |  | 4．支持门禁权限配置及下载，可由管理员维护门禁权限配置并下载到门禁设备。 |  |  |
|  |  | 5．支持门禁设备事件、门禁出入事件监控。 |  |  |
|  |  | 6．支持多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等高级应用。 |  |  |
|  |  | 7．支持特殊卡持有人设置管理。 |  |  |
|  |  | 8．支持门禁一体机联动抓怕照片。 |  |  |
| 3 | 多功能采集仪 | 1．触摸显示屏≥3.9英寸，屏幕分辨率≥800×480。 |  |  |
|  |  | 2．200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 |  |  |
|  |  | 3．内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 |  |  |
|  |  | 4．内置指纹模块，支持指纹采集，每人最多10枚指纹。 |  |  |
|  |  | 5．支持有线网络和无线WiFi传输。 |  |  |
|  |  | 6．支持白光和红外补光。 |  |  |
|  |  | 7．在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 |  |  |
|  |  | 8．支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、2000 条居民身份证件信息、20000 张卡片信息、20000枚指纹信息。 |  |  |
|  |  | 9．设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 |  |  |
|  |  | 10．工作电压：DC12V/1.5A (需自带电源适配器）。 |  |  |
| 4 | 电池 | 充电后备电池（12V7A），突发停电情况支持设备待机时间≥2.5h。 |  |  |
| 5 | IC卡 | 卡片类型：mifare卡(国产)，符合标准：ISO14443 标准，卡片容量≥1K，工作频率：13.56MHz。 |  |  |
| 6 | 人脸识别门禁一体机 | 1．设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片视频防假。 |  |  |
|  |  | 2．设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地指纹存储容量5000枚，本地出入记录存储容量100000条。 |  |  |
|  |  | 3．1：N人脸比对时间≤0.2S/人。 |  |  |
|  |  | 4．认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别。 |  |  |
|  |  | 5．通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器。 |  |  |
|  |  | 6．支持平台或客户端中心远程视频对讲功能；支持与室内机可视对讲功能；支持与管理机可视对讲功能；支持手机APP对讲功能。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 7．设备需支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 8．输入接口：LAN×1、RS485×1、wiegand ×1、USB×1、门磁×1、报警输入×2、防拆×1、开门按钮×1；输出接口：电锁×1个，报警输出×1个。 |  |  |
|  |  | 9．人脸识别距离：0.2～2m；人脸识别高度：安装高度在1.4m，距离在1.5m，识别高度范围为1.2～2m；人脸比对误识率：0.00999%，准确率：99.85%；人脸比对平均时间：200ms。（提供首页具有CNAS标志的公安部检验检测报告证明） |  |  |
|  |  | 10.使用环境：室内外环境。 |  |  |
| 7 | 开关电源 | 1．输入电压：100～240VAC。 |  |  |
|  |  | 2．输出电压：12VDC。 |  |  |
|  |  | 3．输出电流：4.17A。 |  |  |
|  |  | 4．输出功率：50W。 |  |  |
|  |  | 5．支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）。 |  |  |
|  |  | 6．工作温度：-10℃～+70℃。 |  |  |
|  |  | 7．工作湿度：＜95%。 |  |  |
|  |  | 8．带机箱。 |  |  |
| 8 | 单门磁力锁 | 1．最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力。 |  |  |
|  |  | 2．支持锁状态反馈，门磁输出。 |  |  |
|  |  | 3．断电开锁。 |  |  |
|  |  | 4．具有电锁状态指示灯。 |  |  |
|  |  | 5．使用环境：室内。 |  |  |
|  |  | 6．工作电压：12V/500mA 。 |  |  |
|  |  | 7．适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |  |  |
| 9 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架，不小于250KG级。 |  |  |
| 10 | 开门按钮 | 按钮式，86面板型，采用PC阻燃材料。 |  |  |
| 11 | IP可视对讲管理机 | 1．设备具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、2个RS485半双工接口、4个IO输入、4个IO输出，1个USB接口。 |  |  |
|  |  | 2．采用CMOS低照度130W像素高清彩色摄像头，视频压缩标准为H.264。 |  |  |
|  |  | 3．采用7寸分辨率为1024～600彩色TFT LCD的显示屏。 |  |  |
|  |  | 4．采用电容式触摸屏、触摸按键和机械按键的操作方式。 |  |  |
|  |  | 5．采用扁平化风格UI操作界面，操作简便。 |  |  |
|  |  | 6．门口机安全状态监测功能，当门口机开门超时或者防拆开关触发时，管理机具有告警提示信息。 |  |  |
|  |  | 7．管理机面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放。 |  |  |
|  |  | 8．支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲。 |  |  |
|  |  | 9、支持预览权限范围内公共摄像头的实时画面。 |  |  |
|  |  | 10．信息可视化、扁平化的友好操作界面设计。 |  |  |
|  |  | 11．采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮。 |  |  |
|  |  | 12．支持免提或听筒通话两种方式。 |  |  |
|  |  | 13．实时接收、显示业主家庭的报警信息。 |  |  |
|  |  | 14．被门口机呼叫或远程监视门口机时支持远程开锁。 |  |  |
|  |  | 15．支持多角度桌面摆放和壁挂两种安装方式。 |  |  |
| 12 | IP可视对讲门口机 | 1．具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485半双工接口、1个USB接口，支持U盘升级。 |  |  |
|  |  | 2．机具有3个报警输入、2个报警输出，内置门磁报警、防拆报警，支持防区模块扩展。 |  |  |
|  |  | 3．采用金属边框及钢化玻璃面板设计，采用电容触摸屏操作，≥10寸IPS触摸屏。 |  |  |
|  |  | 4．支持CMOS低照度200w像素超高清彩色+红外双目摄像头。 |  |  |
|  |  | 5．支持H.264视频压缩格式，摄像头分辨率为1920×1080，视频帧率为PAL：25帧/秒，NTSC：30帧/秒。 |  |  |
|  |  | 6．支持视频移动检测，可根据光线条件自动开启红外和白光补光。 |  |  |
|  |  | 7．支持信息发布功能，可在显示屏上显示发布的图片。 |  |  |
|  |  | 8．机支持与室内机或者客户端平台双向对讲，室内机能看到门口机的实时画面，且具有限制通话时长的功能。 |  |  |
|  |  | 9．门口机可作为安防监控点全天候预览、录像。 |  |  |
|  |  | 10．支持人脸识别，人脸白名单不少于3000张，可在本地人脸抓拍录入或通过平台下发，且门口机不对静态照片和动态视频中出现的人脸进行识别。 |  |  |
|  |  | 11．可通过韦根或RS485接口外接IC卡读卡器，支持双门控制器管理。 |  |  |
|  |  | 12．工作温度满足-30℃～＋55℃，工作湿度满足10％～90％。 |  |  |
|  |  | 13．外壳防护等级不低于IP55等级定 。 |  |  |
|  |  | 14．DC 12V供电，功耗≤24w。 |  |  |
| 13 | 可视对讲安装配件 | 适用可视对讲门口机机型，包括底盒、螺丝包。 |  |  |
| 14 | 电源箱 | 1．组成：含4.17A开关电源，空开×1。 |  |  |
|  |  | 2．输入电压：100～240VAC。 |  |  |
|  |  | 3．输出电压：12VDC。 |  |  |
|  |  | 4．输出电流：4.17A。 |  |  |
|  |  | 5．输出功率：50W。 |  |  |
|  |  | 6．纹波与噪声：＜150mVpp。 |  |  |
|  |  | 7．电压调整范围：11～14Vdc。 |  |  |
|  |  | 8．工作温度：-10℃～+70℃。 |  |  |
|  |  | 9．工作湿度：＜95%。 |  |  |

3．微型模块化数据中心机房（微模块）

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电一体柜 | ★1．供配电一体柜、监控采集器、空调柜及空调、机柜（网络）、机柜（服务器）、智能PDU应均为同一家品牌，且所有柜体的深度一致，高度齐平。 |  |  |
|  |  | 2．供配电一体柜、空调柜、机柜（网络）、机柜（服务器）柜体均应为全封闭设计，在微模块内形成前部封闭冷通道、后部封闭热通道的布局。供配电一体化柜应包含柜体、监控采集器、触摸屏、声光告警灯等。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门。 |  |  |
|  |  | 3．监控采集器应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对微模块的远程管控；监控采集器的Web主页应显示与微模块实物一致的效果图；应支持网页弹窗、邮件、短信、电话语音等告警方式；应支持分别通过电能模式（某个周期内的微模块总用电量/IT设备用电量）和功率模式（微模块实时总功率/IT设备实时功率）监测微模块的PUE值，并支持不少于1000条PUE历史数据的记录和查询。 |  |  |
|  |  | ▲4．监控采集器须具备自主知识产权。 |  |  |
|  |  | 5．前玻璃门应镶嵌系统级触摸屏，触摸屏尺寸≥9吋；柜内应整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开、智能电表、空调空开（不少于2×40A/3P，1路备用）、IT配电空开（不少于8×32A/1P）、母联空开、照明空开、应急风扇空开；柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇。 |  |  |
|  |  | 6．柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地感知柜内微环境；柜内应配备不少于20U/23U气流挡板，挡板材质阻燃等级不低于UL94-V0（提供UL认证）。 |  |  |
|  |  | 7．柜体应具备不低于GB/T 17627.1-1998《低压电气设备的高电压试验技术第一部分：定义和试验要求》中In 20kA，8/20μs的防雷能力。 |  |  |
|  |  | 8．柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动。（须提供厂家盖章的证明文件） |  |  |
| 2 | 空调柜 | 1．空调柜应包含行间空调、封闭框组件、带式水浸传感器。（提供厂家盖章的证明文件） |  |  |
|  |  | 2．空调柜前后门均应为全封闭钣金门，与内部行间空调前送冷风、后回热风的方式相结合，形成冷热通道均密封且互相隔离的效果。 |  |  |
|  |  | 3．行间空调采用EC变容量压缩机，额定制冷量≥12.5kW（回风温度37℃），应支持在20%～100%冷量范围内按需柔性制冷；最大风量≥3000m3/h，风机数量≥4个，在行间空调正面高度方向均匀分布，水平前部送风背部回风。 |  |  |
|  |  | 4．为保障微模块内气流循环的持续性，风机应采用冗余设计；制冷剂管路、冷凝水排水均应支持上下走管； |  |  |
|  |  | 5．行间空调机组应具备CCC认证。（需提供CCC检测报告） |  |  |
|  |  | ▲6．提供制造商具有精密空调研发生产的证明，不接受OEM或ODM。（提供生制作厂商出具的证明，加盖制造厂商公章） |  |  |
| 3 | 网络设备柜1 | 1．每机柜包含柜体（含柜内气流管理组件、理线组件、传感器等）和两条PDU。 |  |  |
|  |  | 2．为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门；柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇。 |  |  |
|  |  | 3．每柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地监测柜内微环境。 |  |  |
| 4 | 网络设备柜2 | 1．每机柜包含柜体（含柜内气流管理组件、理线组件、传感器等）和两条PDU。 |  |  |
|  |  | 2．为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门；柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇。 |  |  |
|  |  | 3．每柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地监测柜内微环境。 |  |  |
| 5 | 智能PDU | 1．竖直安装（0U），额定电流32A，输入电压范围100～240VAC，输入电缆截面积≥4mm2；每PDU插座规格及数量不少于20×C13（10A，IEC320）、4×C19（16A，IEC320），每位插座均带LED指示灯，每8位插座应配备1个过载保护器；具备LED数字电流表，可显示实时电压、电流。 |  |  |
|  |  | 2．可设置电压过高/电压过低/电流过大告警阈值；支持统计有功功率、视在功率、功率因数、电量。 |  |  |
| 6 | 短信Modem | 1．工业级4G LTE MODEN，提供RS232标准接口。 |  |  |
|  |  | 2．实现短信息收发、4G上网通信功能。 |  |  |
| 7 | 信息安全服务管理系统 | 1．支持采用分布式数据采集、智能包重组和流重组、自适应深度协议分析、实时网络协议封堵、实时网络流量管控、海量数据存储、深度数据挖掘等功能。 |  |  |
|  |  | 2．对IDC机房内网络流量、IP地址、域名、信息内容、应用等各类资源信息的采集、监 测、分析、预警和管控，实现对IDC机房内网站、论坛、博客等各种应用、网络安全事件、用户行为等的审计分析。 |  |  |
|  |  | ▲3．具有自主知识产权，提供相关计算机软件著作权登记证书。 |  |  |
| 8 | 全钢无边防静电地板 | 1．600×600×35mm全钢无边防静电活动地板，优质合金冷轧钢板。 |  |  |
|  |  | 2．外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（HPL）或 PVC 板（无贴面为裸板），四周为直边或折边。 |  |  |
|  |  | 3．地面架高25～30cm,包含支架横梁及螺丝。 |  |  |
| 9 | 铝合金收边条 | 长度≥2.8m,用于地面与静电地板台阶包边用。 |  |  |
| 10 | 机房天花吊顶及照明 | 1．长宽尺寸≥600×600mm，厚度≥0.8mm，微孔铝合金板。 |  |  |
|  |  | 2．含主龙骨、吊杆、扣板等安装所需组件。 |  |  |
|  |  | 3．照明灯底座尺寸和单块电花版成倍数关系，LED照明灯，节能减排。 |  |  |
| 11 | 防雷铜网排 | 1．铜排，规格≥30×3mm。 |  |  |
|  |  | 2．含绝缘子支架、铜编织带，铜排软连接，接线端子等安装配套材料。 |  |  |

4．配套线路材料

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类RJ45插座模块 | 1．模块颜色至少三种可选。 |  |  |
|  |  | 2．插头插座可重复插拔次数≥750次。 |  |  |
|  |  | 3．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 |  |  |
| 2 | 四口面板 | 1．面板材料为优质PC，四口面板。 |  |  |
|  |  | 2．面板规格为国际标准的86×86mm，外观为圆角造型。 |  |  |
|  |  | 3．面板配有固定式防尘门，有效防止灰尘进入。 |  |  |
|  |  | 4．面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。 |  |  |
| 3 | 双口面板 | 1．面板材料为优质PC，双口面板。 |  |  |
|  |  | 2．面板规格为国际标准的86×86mm，外观为圆角造型。 |  |  |
|  |  | 3．面板配有固定式防尘门，有效防止灰尘进入。 |  |  |
|  |  | 4．面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面。 |  |  |
| 4 | 网络安装板 | 1．六类非屏蔽安装板，有多种模块颜色可以进行选择。端口≥24口，带标识条管理。 |  |  |
|  |  | 2．模块化设计，独立元器件调整，支持前端和后端安装和拆卸，方便用户安装维护。 |  |  |
| 5 | 理线架 | 1．架体为冷轧钢板，19英寸设计，占机柜1U空间。 |  |  |
|  |  | 2．安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑。 |  |  |
|  |  | 3．线环式设计，操作简便，理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm。 |  |  |
| 6 | 六类跳线 | 1．跳线外护套材料为PVC,内部导体线缆为六类多股软线，线径24AWG。 |  |  |
|  |  | 2．跳线有多种颜色可选，可以通过不同颜色区分不同用途。 |  |  |
|  |  | 3．跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接。插头可重复插拔次数≥750次。 |  |  |
|  |  | 4．提供首页具有CMA及CAL标志的检验检测报告证明。 |  |  |
| 7 | 6类4对UTP电缆 | 1．导体直径≥ 0.57±0.02mm，导体线规≥ 23AWG。 |  |  |
|  |  | 2．外护套材料 PVC，绝缘材料 PE ，填充十字骨架。 |  |  |
|  |  | 3．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 |  |  |
| 8 | 单模光缆1 | GYXTW 室外单模铠装光缆，单根≥96芯。 |  |  |
| 9 | 单模光缆2 | GYXTW 室外单模铠装光缆，单根≥24芯。 |  |  |
| 10 | 光纤配线架 | 1．高密度的光纤电子配线架，在1U空间内支持24个双工LC适配器（不小于48芯光缆）。抽屉式结构，便于维护。 |  |  |
|  |  | 2．可以安装室内或室外光缆，包含光缆固定组件、盘纤盘、熔接管理盘等。 |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | 1．高质量LC/SC/FC/ST 型光纤接头，跳线两端接头类型可以在LC/SC/FC/ST 之间自由组合。 |  |  |
|  |  | 2．研磨方式：UPC 高精度端面研磨；外护套类型:PVC、LSZH。 |  |  |
|  |  | 3．物理强度：＜19.6 N 推压强度: ＜98N 插拔强度: ＜68.6 N 最小弯曲半径:3cm |  |  |
|  |  | 4．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 |  |  |
| 12 | 光纤熔接包 | 二进二出光纤接续包，熔纤光缆接续盒 大D光缆续接 |  |  |
| 13 | 耦合器 | LC双工光纤连接器 |  |  |
| 14 | 尾纤 | LC单模单芯尾纤， 长度≥1.5米 |  |  |
| 15 | 主干电源线 | BVV 16平方电线，国标铜芯。 |  |  |
| 16 | 4分管材 | 国标4分PVC阻燃线槽/线管（明装） |  |  |
| 17 | 6分管材 | 国标6分PVC阻燃线槽/线管（明装） |  |  |
| 18 | 金属弱电桥架 | 钢制镀锌，尺寸≥200mm×100mm。 |  |  |
| 19 | 超5类4对UTP电缆 | 1．超五类4对UTP电缆，标称直径≥0.50。 |  |  |
|  |  | 2．提供首页具有CNAS及CMA标志的检验检测报告证明。 |  |  |
| 20 | 铁构件 | 定制角钢，固定承重弱电线槽。 |  |  |
| 21 | 电源线 | 两芯铜芯，单芯横截面不低于1.0mm²，RVV护套 |  |  |
| 22 | 高清线 | HDMI2.0，4K高清视频线，长度≥10米。 |  |  |
| 23 | 防锈漆 | 金属结构刷油，防生锈 |  |  |
| 24 | 辅材 | 1．等电位连接箱、绝缘子、线管、扎带、机房地面防水漆、胶布及其他辅助材料。 |  |  |
|  |  | 2．标签标识牌。 |  |  |

5．安装调试要求

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装调试要求 | 1．所有光纤、网线、大对数电缆链路测试并做好标签标识（含信息点、跳线、尾纤），出具检测报告。 |  |  |
|  |  | 2．监控系统线路的敷设及测试，设备的安装调试，接入的物流园已有监控平台（海康威视），并与总关视频专用平台对接调试。 |  |  |
|  |  | 3．机房电源布施及弱电桥架的安装及其敷设安装过程中附带的其它材料和人工投入及协调。 |  |  |

注：

1．根据招标文件第四章《项目需求》中的“技术要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。正偏离是指投标响应优于招标文件要求，负偏离是指投标响应低于招标文件要求。

2．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理，投标人应特别注意。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件11 售后服务方案

项目名称：                                        项目编号：

应包括但不限于以下内容：

1．售后服务机构设立情况

2．供货方案

3．技术支持及故障响应方案

4．安装、调试及验收方案

5．应急措施和解决方案

6．人员培训方案

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其授权的代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件12 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件13 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件14 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□提供其他监狱企业制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件15 保密承诺书

____________公司承担________________________项目工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件16 廉政承诺书

中华人民共和国深圳海关：

我单位响应你单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

# 第六章 评标方法和标准

- 一、评标职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 二、评审委员会

1．评审委员会由采购人代表和/或随机抽取的评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

2．评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第15条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印章）或授权代理人签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第14条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

11）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

12）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评审委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定组织重新采购。

- 四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

- 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

- 六、评标办法及评标流程

1．评标办法：

1）本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照随机抽取方式确定（抽签方法详见评标表格-表格六抽签表）。

2．评标流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的商务、技术响应情况进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评标）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评标基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 合评估分=商务得分（18%权重）+技术得分（52%权重）+价格得分（30%权重）

② 评标结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

6）推荐中标候选人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。

7）中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以选取备选中标人为替补中标人。确定替补中标人的，招标代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评标表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标保证金 | 按招标文件的要求按时进账 |
| 3 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 4 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 合同履行期限 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 质量保证期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 4 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 5 | 招标文件带★指标是否全部响应 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 同类业绩 | 根据投标人20181月1日至本项目投标截止日（以合同签订时间为准）完成的同类业绩（智能化安防监控\机房建设改造）进行评分：每提供有效业绩的得1分，最高得3分。 提供符合得分条件的合同关键页或中标通知书复印件（加盖投标人公章），否则不得分。 | 3 |
| 售后服务及研发能力 | 1．提供所投智能化安防监控系统设备制造厂商获得的中国信息安全测评中心颁发的中国信息安全服务资质认证证书，安全工程类一级类得1.5分，二级得0.5分。 2．提供所投微型模块化数据中心机房设备厂商获得的中国合格评定国家认可委员会认证颁发的：CNAS 国家实验室认可证书的，得1.5分。 3．提供安防监控系统及微型模块化数据中心机房产品原厂授权书及原厂3年售后服务承诺函，提供1个产品得1分，最高得2分。 提供相关证明材料复印件（加盖制造厂商公章），否则不得分。 | 5 |
| 相关认证 | 1．投标人具有信用等级证书，且信用等级为AAA级的，得1分。 2．投标人具有政府安全部门颁发的安全技术防范设计施工维修资格证书的，得2分。 3．投标人获得质量管理体系认证（IS9001:2015标准），得1分。 4．投标人获得信息安全管理体系符合信息安全体系认证（ISO/IEC 27001：2013），得1分。 5．投标人具有网络信息安全、网络管理类的软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高得2分。 提供有效证书复印件（加盖投标人公章），未提供不得分。 | 7 |
| 拟安排项目负责人情况（仅限1人） | 1．具有本科以上学历的，得1分。 2．具有弱电系统集成项目经理（高级）证书的，得1分。 3．具有网络工程师（高级）证书的，得1分。 提供有效证书复印件及近3个月的社保证明（加盖投标人公章），未提供不得分。 | 3 |
| 拟安排项目团队成员情况（项目负责人除外） | 1．具有中级网络工程师职称人员的，得1分； 2．具有信息化行业相关的施工员、安全员相关资质证书的，得1分。 提供有效证书复印件及近3个月的社保证明（加盖投标人公章），未提供不得分。 | 2 |
| 合计 |  | 20 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标响应 | 根据“技术指标响应一览表”中响应情况评分：带▲指标项每一项负偏离扣3分，无标识指标项每一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 44 |
| 安装、调试及验收方案 | 根据各投标人安装、调试及验收方案是否详细具体、具有针对性、可操作性强进行横向比较评分：优2分，良1分，一般0.5分，差或者未提供安装、调试及验收方案的不得分。 | 2 |
| 技术支持及故障响应方案 | 根据各投标人技术支持及故障响应方案是否详细具体、具有针对性、可操作性强进行横向比较评分：优2分，良1分，一般0.5分，差或者未提供技术支持及故障响应方案的不得分。 | 2 |
| 人员培训方案 | 根据各投标人人员培训方案是否详细具体、具有针对性、可操作性强进行横向比较评分：优2分，良1分，一般0.5分，差或者未提供人员培训方案的不得分。 | 2 |
| 合计 |  | 50 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100 | 30 |
| 注:1．评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 2．投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |

表六、抽签表【选用】

| 抽签程序说明 1．成立抽签小组。抽签小组由采购人授权代表和项目评审组织人员组成。 2．确定中签原则。从30个小球中抽签一次，如抽签号码在1-15范围，采用小号中签原则；如在16-30范围，采用大号中签原则。 3．提供相同品牌产品且综合评估分相同的投标人逐一抽签，并记录抽签结果。第一轮抽签结束后，如有相同抽签号码的，仅针对相同抽签号码的投标人进行第二轮抽签，依次类推，直至能够区分排列顺序。 4．按照中签原则，根据抽签结果，确定提供相同品牌产品且综合评估分相同的投标人的排列顺序。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中签原则抽签结果 |  |  |  | 中签原则 |  |  |
| 抽签记录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 第一轮 |  | 第二轮 |  | 最终排序结果 |
|  |  | 抽签号码 | 排序 | 抽签号码 | 排序 |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供。投标人所提供的证明材料均须加盖公章。