食品中心通排风等系统检修及维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：SZGX2021014-SZHG-003

采购人：深圳海关食品检验检疫技术中心

确认日期：2021年月日

深圳市国信招标有限公司

2021年3月

目    录

第一部分 供应商须知	7

一、适用范围	8

二、关于采购文件	8

三、关于供应商	8

四、关于响应文件	8

五、关于投标保证金	10

六、投标报价	10

七、关于磋商	10

八、关于成交结果公示	10

九、关于无效标情况	11

十、关于代理服务费	11

十一、关于中小企业参加投标的特殊规定	11

十二、关于监狱企业投标的特殊规定	12

十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	13

第二部分 项目需求	15

一、项目简介	16

二、技术要求	16

三、商务要求	25

四、投标报价要求	26

五、特别说明	27

第三部分 合同范本	28

第四部分 评审方法和标准	32

第五部分 附件	38

附件1  投标书	39

附件2  开标一览表	40

附件3  分项报价清单	41

附件4  供应商基本情况表	44

附件5  资格证明文件	45

附件6  拟派项目负责人及团队人员情况表	48

附件7  同类项目成功案例一览表	48

附件8  实施方案	49

附件9  商务指标响应一览表	49

附件10 技术指标响应一览表	51

附件11 保密承诺书	55

附件12 廉政承诺书	56

附件13 中小企业声明函	57

附件14 残疾人福利性单位声明函	57

附件15 监狱企业声明函	57

附件16 最终报价及承诺一览表	58

竞争性磋商邀请函

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2021013-SZHG-003。

2．项目名称：食品中心通排风等系统检修及维保服务项目

3．采购方式：竞争性磋商。

4．预算金额：人民币伍拾玖万元整（¥590,000.00元）。

5．最高限价：人民币伍拾玖万元整（¥590,000.00元）。

6．采购需求：详见采购文件第二部分“项目需求”。

7．合同履行期限：合同签订之日起1年。

8．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．供应商必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位

2．供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3．供应商必须具有建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。

4. 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5．本项目不接受分包、转包。

三、获取采购文件

时间：2021年3月17日至2021年3月23日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取采购文件，供应商可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1．营业执照复印件。

2．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（注：由供应商自行出具并加盖公章，格式见采购文件附件）。

3．建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质证书复印件。

4．信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

5．法定代表人证明书原件（格式见采购文件附件）。

6．法定代表人授权委托书原件（格式见采购文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公对公转账），采购文件售后不退。供应商应提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

账户名称：深圳市国信招标有限公司

账    号：7441310182600057811

四、响应文件提交

截止时间：2021年3月29日14:30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司会议室。

五、开启

时间：2021年3日29日14：30（北京时间）。

地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．供应商要求对采购文件进行澄清的，应在2021年3月24日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网：www.szgxzb.com。

3．供应商有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网站公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

4．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目磋商；为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：深圳海关食品检验检疫技术中心

地址：深圳市福田区福强路1011号

联系人：陈先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系方式：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2021年3月16日

# 第一部分 供应商须知

本采购文件中凡标有“★”的指标为不可偏离指标，供应商必须响应并完全满足要求。否则将导致其投标无效。

## 一、适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所叙述项目的采购。

## 二、关于采购文件

1．在递交响应文件截止日期前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改采购文件，为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟响应文件截止日期，澄清或修改的内容将以网上公告的形式发布，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

2．采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

## 三、关于供应商

1．供应商须提供资格证明文件（详见附件）。

2．供应商必须由法定代表人或其委托代理人参加磋商会议，在磋商过程中接受评审专家提出的质询，并予以解答。

## 四、关于响应文件

1．响应文件的组成及内容：

1）商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）供应商基本情况表（格式见附件4）；

e）供应商资格证明文件（格式见附件5）；

f）项目负责人及拟派团队人员情况表(格式见附件6)；

g）同类项目成功案例一览表(格式见附件7)；

h）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

i）保密承诺书（格式见附件11）

j）廉政承诺书（格式见附件12）

k）中小企业声明函（格式见附件13，选用）

l）残疾人福利性单位声明函（格式见附件14，选用）

m）监狱企业声明函（格式见附件15，选用）

n）供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

2）技术标应包括：

a）技术标目录

b）分项报价清单(格式见附件3)；

c）实施方案方案(格式见附件8)

d）技术指标响应一览表（格式见附件10）；

e）供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）。

3）电子响应文件

包含响应文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有），电子响应文件不作压缩处理。

4）本项目不接受替代方案。

5）响应文件的数量

响应文件应由纸质文件、电子文件组成，纸质文件数量：正本1份、副本3份，电子文件1份（光盘或U盘）。

2．响应文件的编写

1）供应商必须对采购文件的每一项要求给予实质性的响应，否则其响应文件将被拒绝。

2）供应商对采购文件的每一项要求的响应必须是唯一的，否则视为不响应。

3）响应文件和来往函件用中文书写。

4）计量单位应使用国际单位。

5）投标报价必须是人民币报价。若单价与总价不一致，应以单价为准。

3．响应文件的签署和印刷规定

1）响应文件须由法定代表人或其委托代理人签署。

2）响应文件正本须打印，除签名外必须是印刷形式。若有修改须由法定代表人或委托代理人签署。副本可采用正本的复印件。

3）电报、电话、传真、电子邮件形式的投标不予接收。

4．响应文件的装订、密封和标记

1）响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称、及“正本”（或“副本”）字样。正本和副本内容有差异时，以正本为准。供应商应在响应文件首页附目录。

2）为方便专家评审，整本响应文件应标注统一的页码。

3）响应文件（正本、副本、电子文件）可分别封装或合并封装，并在封装袋封口处加盖公章；包装面注明项目名称、项目编号、供应商名称。

5．响应文件的递交

1）供应商将响应文件按上述规定进行密封和标记后，按《磋商邀请函》注明的地址在递交响应文件截止时间之前提交至代理机构。

2）代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后收到的响应文件。

3）响应文件不予退还（供应商在递交响应文件截至时间之前撤回的除外）。

6．响应文件的有效期

自响应文件递交截止之日起90日历日。

## 五、关于投标保证金

1．根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币壹万壹仟捌佰元整（¥11,800.00元）。

2．投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的投标保证金。

3．供应商须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）。

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2021013

4．未按规定提交投标保证金的应答，将被视为无效应答。

5．成交供应商的投标保证金在向代理机构提供合同扫描件或复印件后5工作日内无息退还，未成交供应商在成交结果公示后5工作日内无息退还。

6．下列情况之一发生，投标保证金将不予退回：

1）供应商已递交响应文件，并在响应文件递交截止时间之后撤回其响应文件的；

2）成交结果发出后，成交供应商不按成交结果签订合同，视为放弃成交资格的；

3）在投标期间用不正当手段影响成交结果的；

4）供应商提供虚假文件导致响应文件无效的。

## 六、投标报价

详见项目要求。

## 七、关于磋商

1．磋商工作由磋商小组负责，经评审后推荐成交候选人。

2．在磋商期间，供应商不得进行影响磋商结果的活动。

3．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因。

## 八、关于成交结果公示

1．成交候选人经采购人确定后，即进行成交结果公示，公示有效期为自公示之日起三个工作日。

2．供应商有权在公示期内对成交结果进行书面的质疑或投诉，但需对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。

3．在公示有效期内无有效异议的，向成交供应商发出成交通知书。

4．有关公示将在深圳海关门户网（shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（www.szgxzb.com）上发布。

## 九、关于无效标情况

1．有下列情况之一出现的响应文件，将作无效标处理：

1）响应文件未对采购文件作出完全的响应的。

2）供应商未按规定提交谈判保证金的。

3）未通过资格、符合性审查的。

4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

2．如满足采购文件实质性要求的供应商少于三家，采购人可能采用以下方式之一重新组织采购：

1）组织少于三家且愿意参加本项目的供应商磋商。

2）单一来源谈判。

## 十、关于代理服务费

成交供应商须在领取成交通知书前，以转账的方式向代理机构交纳代理服务费。收费标准详见下表：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |

## 十一、关于中小企业参加投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

1）财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知” 财库〔2020〕46号；

2）工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

3）财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

4）除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该采购文件中的其他规定不受影响。

2．关于投标的特殊规定

1）依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的供应商（以下称“中小企业供应商”）应提供财库〔2020〕46号文件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）；

2）依据财库[2011]124号文件，中小企业供应商可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3．关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

1）小型、微型企业价格扣除政策

供应商为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。供应商在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

2）享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

① 符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

② 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

3）享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

① 供应商为中国法人；

② 投标产品制造商为中国法人；

③ 投标产品原产地为中国；

④ 投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的供应商必须提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

4．中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十二、关于监狱企业投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2．关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

3．关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 十三、关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1．特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2．关于残疾人福利性投标的特殊规定

1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2）成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）成交供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3．关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 十四、关于节能环保产品投标的规定

1．相关依据

1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2）财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

2．相关规定

1）在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）首页。

2）进入以上清单范围的投标产品将在评审时获得竞争优势，供应商选用节能环保产品参与投标的，应在响应文件中提供《节能产品政府采购清单》和/或《环境标志产品政府采购清单》，并对投标产品进行标记。详见采购文件“评分标准及规则”。

- 十五、关于供应商信用信息查询渠道及查询内容

1．“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2．中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 十六、其他说明

1．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2．属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

1）与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

2）与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

4）其他会影响采购活动公平进行的情形。

3．采购文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标，供应商必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足采购文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足采购文件要求，将视为不满足采购文件实质性要求作无效标处理。

4．名词解释

1）采购人：深圳海关食品检验检疫技术中心。

2）代理机构：深圳市国信招标有限公司。

3）供应商：参加本次磋商并向代理机构提交响应文件的单位。

# 第二部分 项目需求

一、项目简介

1．项目背景

深圳海关食品检验检疫技术中心，位于深圳市福田区福强路1011号， 由11-15层、16层、32层组成，共七层，其中11-12层、14层、15层为实验室区，13层为办公室，16层、32层为设备摆放区，自2008年建成使用至今，实验室通排风系统、洁净空调系统、新风系统等系统长期运行，虽目前系统使用状态正常，但仍然存在多问题。

本项目拟对深圳海关食品检验检疫技术中心实验室通排风系统、洁净空调系统、新风系统、实验室家具系统等进行日常维保，具体包括：

1）定期对通排风系统、新风系统及附属设备进行维修保养、更换耗材；

2）定期对风口及管道进行清洗、消毒；

3）定期对洁净空调系统及附属设备进行维修保养、更换耗材；

4）定期检测洁净空调风速、风压、排水管道、洁净度等参数；

5）定期对实验室家具系统及附属设备进行维修保养、更换耗材；

6）常驻维修人员检修维保服务；

7）响应系统应急抢修服务；

8）以及为完成上述内容而有必要采取的所有施工及安全等配套措施。

二、技术要求

1．工作范围

1）现有各系统故障检修项目：合同签订后3个月内完成，明细见“检修项目清单”。

2）实验室通排风系统、洁净空调系统、新风系统、实验室家具系统日常维保：合同签订后12个月。

3）应急抢修：根据实际维修内容进行结算。

4）检修项目：根据对实验室通排风检修结构进行维修。

★2．检修项目清单

| 序号 | 现场问题 | 整改建议 | 具体位置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器软管断裂 | 更换压力传感器 | 1101房：排风口天花上方 | 个 | 1 |  |
| 2 | 风量控制阀损坏 | 更换风量控制阀 | 1103房：排风口天花上方 | 套 | 1 |  |
| 3 | 排风管道有油污滴落 | 增加凝露回收槽 | 1212房：通风橱上方 | 个 | 1 |  |
| 4 | 排风风机电机外壳及底座生锈 | 更换电机外壳及底座 | 11P-1：16楼 | 台 | 1 |  |
| 5 | 排风百叶灰尘积累过厚、腐蚀 | 更换排风百叶 | ① 1105房：排风百叶 ② 1113房：排风百叶 ③ 1205房：右边排风百叶 ④ 1205房：左边排风百叶 ⑤ 1206房：右边排风百叶 ⑥ 1206房：左边排风百叶 ⑦ 1114房：排风百叶。 | 个 | 7 |  |
| 6 | 排风管道部分破损 | 更换破损管道，包裹保温棉 | ① 15楼，无机前处理区 ② 1104房：走廊一门口上方 ③ 1106房：散流器上方 ④ 1312房：散流器上方 ⑤ 1402房：散流器上方 ⑥ 14楼：女更衣室 ⑦ 11楼电梯厅 ⑧ 1203房 ⑨ 12楼电梯厅2: 主机进风百叶上方 ⑩ 1209房 | 米 | 10 |  |
| 7 | 排风百叶与管道脱离 | 更换天花重新开孔，安装风口 | ① 1202房: 排风百叶上方 ② 1205房：左边排风百叶上方 ③ 1302房：门口排风百叶 | 块 | 3 |  |
| 8 | 进风处与管道连接螺丝松动，缝隙大 | 更换接口螺 | ①1101房：实验中央台天花上方 | 项 | 1 |  |
| 9 | 新风主机进风口百叶与管道脱离 | 更换天花，重新对天花开孔，风口与百叶衔接 | ① 1103房：走廊一门口天花上方 ② 1106房：走廊一门口天花上方 | 块 | 2 |  |
| 10 | 风机电机损坏、漏油 | 更换电机 | 14P-3：16楼 | 台 | 1 |  |
| 11 | 排风防火阀腐蚀生锈 | 更换排风防火阀 | ① 14P-1：16楼 ② 14PF-2:16楼 | 个 | 2 |  |
| 12 | 部分风机没有安装电动阀 | 安装电动阀 | 15P 1-10 | 个 | 10 |  |
| 13 | 风机皮带保护罩丢失 | 重新匹配相应的保护罩 | 14P-3 | 套 | 1 |  |
| 14 | 门头腐蚀 | 更换门锁、门禁 | ① 1311房：门锁 ② 1113房: 门禁 ③ 1117房:门禁 | 个 | 3 |  |
| 15 | 窗头生锈 | 除锈处理 | 1115房：窗户 | 项 | 1 |  |
| 16 | 空调百叶面板丢失 | 重新匹配相应的空调百叶 | 12楼：男更衣室 | 项 | 1 |  |
| 17 | 万向罩伸缩杆腐蚀生锈 | 维修万向罩 | ① 1501房 ② 1502房 | 套 | 2 |  |
| 18 | 管道连接处螺丝松动 | 更换连接处螺丝 | ① 1101房：通风橱上方 ② 1105：排风百叶上方 ③ 15P-2：风管连接处 ④ 1101房：实验中央台天花上方 | 项 | 4 |  |
| 19 | 实验室门铰、拉手生锈 | 更换门铰、拉手 | ① 1102房：靠近1103第二个水盆柜 ② 1106房：实验台 ③ 1201房：靠走廊一实验台第二个双门柜 ④ 1204房：实验边台双门柜 ⑤ 1501房：实验中央台 ⑥ 1502房：实验边台，中央台 ⑦ 15楼2号通风橱 | 个 | 7 |  |
| 20 | 接线盒外壳丢失 | 更换接线盒 | 1101房：实验中央台天花上方 | 套 | 1 |  |
| 21 | 空调压差计损坏 | 更换压差计 | ① 1108房 ② 1110房 ③ 1111房 ④ 1112房 ⑤ 1207房，天花上方（5个） ⑥ 1209房 ⑦ 1211房 均在天花上方 | 个 | 11 |  |
| 22 | 新风管道保温棉多处未包裹，破损，脱落 | 更换保温棉 | 1102、1103、1104、1106、1111、1112、1113、1117、1201、1202、1203、1213、12楼男更衣室、1304（2处）、1311、1312、1315、13楼男更衣室、1401、1402、1403、14楼：精密仪器区1(2个）、14楼：男更衣室、1505、1506、15楼电梯厅、1205均在散流器上方 | 米 | 87 | 每个房间按照3米计算 |
| 23 | 散流器腐蚀，没有与新风管道衔接到位 | 更换散流器 | 1201房：散流器 | 个 | 1 |  |
| 24 | 部分天花腐蚀 | 更换腐蚀天花 | ① 1101房：走廊二天花上方 ② 1501房：排风百叶上方 ③ 1202房: 散流器上方 ④ 1110房：走廊二天花上方 ⑤ 1111房：门口天花上方 ⑥ 1113房：走廊二门口天花上方 ⑦ 1120房：走廊二门口天花上方 ⑧ 1212房:散流器上方 ⑨ 14楼：精密仪器区1 ⑩ 有机前处理区（3个） ⑪ 1112房:走廊二散出风口 ⑫ 1107房：分析区1 | 块 | 14 |  |
| 25 | 通风柜控制面板损坏 | 更换控制面板 | 15楼有机前处理区 | 个 | 1 |  |
| 26 | 电动阀腐蚀生锈 | 更换电动阀 | ① 12P-1：16楼 ② 15P-2：16楼 | 个 | 2 |  |
| 27 | 风量控制阀未固定 | 固定风量控制阀 | ① 1101房:通风橱上方 ② 1102房:通风橱上方 | 个 | 2 |  |
| 28 | 天花空调机装饰面板缺失 | 重新匹配对应空调面板 | 12楼：男更衣室 | 个 | 1 |  |
| 29 | 门铰螺丝松动 | 更换门铰螺丝 | ① 1101房：实验中央台双门柜 ② 1502房：实验边台 | 项 | 2 |  |
| 30 | 门柜积水 | 清理积水 | 1113房：门边柜子 | 项 | 1 |  |
| 31 | 通风柜柜体生锈 | 更换柜体 | ① 15楼有机前处理区 ② 15楼无机前处理区 | 套 | 2 |  |
| 32 | 通风柜灯管不亮 | 更换通风柜灯管 | ① 15楼有机前处理区22号通风柜 ② 15楼7号通风橱 ③ 15楼11号通风橱 ④ 15楼5号通风橱 ⑤ 15楼3号通风橱 | 套 | 5 |  |
| 33 | 门头、窗户上方结构钢架生锈 | 打磨生锈部分、进行喷漆处理 | 1113房 | 项 | 1 |  |
| 34 | 通风橱水槽损坏、堵塞 | 更换水槽 | ① 15楼7号通风橱 ② 15楼12号通风橱 | 个 | 2 |  |
| 35 | 通风橱背板、导流板腐蚀严重 | 更换风橱背板、导流板 | 1502室37号通风橱 | 套 | 1 | PP材质 |
| 36 | 通风橱氮气阀、水阀损坏 | 更换通风橱氮气阀、水阀 | 5楼9号通风厨 | 项 | 1 | 品牌：科恩 |
| 37 | 柜门松动 |  | 1402液质室有两柜门松动，分别于仪器B020210，B020208 | 个 | 2 |  |

★3．维护保养清单

1）通排风系统年度维护保养项目

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通排风系统 | 1 | 玻璃钢离心排风机 | 11P-1 | 功率2.2Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 2 | 玻璃钢离心排风机 | 11P-2 | 功率2.2Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 3 | 玻璃钢离心排风机 | 12P-1 | 功率1.1Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 4 | 玻璃钢离心排风机 | 12P-2 | 功率2.2Kw，4.5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 5 | 低噪音柜式离心排风机 | 13P-1 | 功率1.1Kw，DT12 电源380V/3N/50Hz | 1台 |
|  | 6 | 玻璃钢离心排风机 | 14P-1 | 功率1.1Kw，4.5A 电源220V/1N/50Hz | 1台 |
|  | 7 | 玻璃钢离心排风机 | 14P-2 | 功率2.2Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 8 | 玻璃钢离心排风机 | 14P-3 | 功率3.0Kw，6C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 9 | 玻璃钢离心排风机 | 14PF-1 | FSJG-5.0F 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 10 | 玻璃钢离心排风机 | 14PF-2 | FSJG-5.0F 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 11 | 玻璃钢离心排风机 | 14PF-3 | FSJG-5.0F 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 12 | 玻璃钢离心排风机 | 15P-1 | 功率1.1Kw，4.5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 13 | 玻璃钢离心排风机 | 15P-2 | 功率3.0Kw，6C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 14 | 玻璃钢离心排风机 | 15P-3~5 | 功率1.1Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 3台 |
|  | 15 | 玻璃钢离心排风机 | 15P-6、8、9 | 功率1.1Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 3台 |
|  | 16 | 玻璃钢离心排风机 | 15P-7 | 功率2.2Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 17 | 玻璃钢离心排风机 | 15P-10 | 功率2.2Kw，5A 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 18 | 玻璃钢离心排风机 | 16P-1~2 | 功率37.0Kw，12C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 2台 |
|  | 19 | 玻璃钢离心排风机 | 16P-3 | 功率37.0Kw，12C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 20 | 玻璃钢离心排风机 | 16PF-1 | F4-72-11-8C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 21 | 玻璃钢离心排风机 | 32P-3 | 功率2.2Kw，12C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 22 | 玻璃钢离心排风机 | 32PF-1 | F4-72-11-8C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 1台 |
|  | 23 | 玻璃钢离心排风机 | 32P-1~2 | 功率2.2Kw，12C 电源380V/3N/50Hz,变频控制 | 2台 |
| 废气处理系统 | 1 | 活性炭吸附器 | - | 材质PP,厚度10mm,处理风量50000CMH,阻值≤1500Pa,进/出口尺寸：ф1100，外形尺寸(L*W*H):5200*2000*1800mm,重量≤3100kg | 1台 |
|  | 2 | 酸雾净化塔 | - | 材质PP,厚度10mm,处理风量50000CMH,阻值≤1400Pa,进风口尺寸同所接风管尺寸,出风口:∅1750mm,进风口：640*1700，高度:4500mm,重量≤3950kg;配耐酸水泵 | 1台 |
| 其他 | 1 | 实验通风柜 | - | 11-15层实验室内 | 50台 |
|  | 2 | 万向罩、不锈钢吸收罩 | - | 11-15层实验室内 | 1批 |

2）洁净空调系统年度维护保养项目

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气处理机组 |  |  |  |  |
| 洁净空调室内机系统 | 1 | AHU-11 | JHF80WA | 1台 |
|  | 2 | AHU-12 | JHF25WA | 1台 |
|  | 3 | AHU-13 | JHF19WB | 1台 |
|  | 4 | AHU-14 | JHF93W | 1台 |
|  | 5 | AHU-15 | JHF63WB | 1台 |
|  | 6 | AHU-16 | JHF25WB | 1台 |
|  | 7 | AHU-17 | JHF16WC | 1台 |
| 风冷冷凝机组 |  |  |  |  |
| 洁净空调室外机系统 | 1 | AHU-11外 | FN56 | 1台 |
|  | 2 | AHU-12外 | FN40 | 1台 |
|  | 3 | AHU-13外 | FN30 | 1台 |
|  | 4 | AHU-14外 | FM70 | 1台 |
|  | 5 | AHU-15外 | FN46 | 1台 |
|  | 6 | AHU-16外 | FN40 | 1台 |
|  | 7 | AHU-17外 | FM30 | 1台 |

4．维护保养技术要求

| 序号 | 维保项目 | 维保内容 | 最低维保次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机检测维护 | 1．检测风机电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。按期给电机轴承加油或更换坏件。 | 1次/月 |
|  |  | 2．检查金属支撑架漆面涂层 |  |
|  |  | 3．定期检查及调校马达皮带张力，并及时更换张力不足或断裂皮带 |  |
|  |  | 4．跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露 |  |
|  |  | 5．检查及维修风机机组(叶片,箱体组件) |  |
|  |  | 6．检查风管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆，封严箱板间缝隙 |  |
|  |  | 7．检查及维修风管，清洁及消毒风管、风口 |  |
|  |  | 8．检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置 |  |
|  |  | 9．检查及维修止回阀/防火阀 |  |
|  |  | 10．检查及维修传感器 |  |
|  |  | 11．检查及维修变频控制系统 |  |
|  |  | 12．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡。 |  |
| 2 | 废气处理维护 | 1．外观清洁 | 1次/月 |
|  |  | 2．检查及维修密封性能 |  |
|  |  | 3．检测活性炭是否饱和,定期更换耗材 |  |
|  |  | 4．检测净化塔塔底酸性浓度,定期更换耗材 |  |
|  |  | 5．检测排气口气体净化度 |  |
|  |  | 6．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡。 |  |
| 3 | 通风柜 | 1．上下柜门系统调节和维护 | 1次/周 |
|  |  | 2．控制面板检测及修复 |  |
|  |  | 3．通风柜内给水排水修复 |  |
|  |  | 4．通风柜电动风阀和手动风阀的检测 |  |
|  |  | 5．通风柜配件（门铰、拉手）生锈更换和维护 |  |
|  |  | 6．柜体清洁和维护 |  |
|  |  | 7．检查通风管道及通风软管是否正常联接处是否牢固，有损坏及时更换。 |  |
|  |  | 8．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡 |  |
| 4 | 万向抽气罩和不锈钢抽风罩 | 1．风速检测与校正 | 1次/周 |
|  |  | 2．手动阀调节和维护 |  |
|  |  | 3．风管的连接软管检修维护 |  |
|  |  | 4．控制系统检测及修复 |  |
|  |  | 5．检修排风阀及补风阀 |  |
|  |  | 6．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡 |  |
| 5 | 配套实验家具 | 1．抽屉导轨、门铰检修维护 | 1次/周 |
|  |  | 2．功能柱和仪器台上漏电保护检修维护。 |  |
| 6 | 洁净空调系统 | 1．检查空调机本机 | 1次/月 |
|  |  | 2．检查冷媒是否符合规定，高、低压力是否正常 |  |
|  |  | 3．定期检查洁净空调风速、风压、进出口噪音、有洁净要求的洁净度 |  |
|  |  | 4．检查空调主机接线端子是否松动 、检查电板 |  |
|  |  | 5．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡 |  |
| 7 | 新风系统 | 1．检查风口及滤网清洗 | 1次/月 |
|  |  | 2．定期检查新风主机线 |  |
|  |  | 3．检查新风管道 |  |
|  |  | 4．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡 |  |

5．其他要求

1）驻点人员定期巡检

在服务期内，安排常驻工作人员每日提供不少于1次的巡检，全面检测通排风系统的运行情况并出具书面记录，对发现的问题及时处理。

2）建立档案管理系统

维保人针对通排风系统建立档案，集中管理。将每一季度的巡检、维护、抢修的详细数据都记录在案，根据数据对本季度通排风系统的运行情况、部件损耗等情况做出整体评估，有针对性的制定下一季度维护方案，并上报给被维保人备案。

3）应急配件更换

维保人在日常维护保养项目中包工、包单件1000元以下的设备器件更换及人工费；单次1000元以上应急零配件维修更换的设备器件费用由采购人承担（按应急配件投标价目录），维保人负责免费更换。

4）维修中所需的工具、保养油液、清洗药剂、清洗器材、废气处理耗材、耗材环保环保回收等费用由维保人提供，不向被维保人收取额外费用。

5）服务期内，被维保人设备排放环保要求需符合当地环保部门要求，如因废气排放不达环保要求，维保人需担负相关责任。

6）因通排风系统泄露等故障造成周边设施损害的，维保方应全责维修，不得推脱责任。

7）所有维保服务应严格按照国家及地方政府发布的相关规范、标准和文件执行。

8）维保人应提供相应的培训计划，对被维保人的操作管理人员免费进行培训,包括授课及实操。

6．通排风系统日常维保人员要求

| 序号 | 人员数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 有多年通风系统施工维保及实验家具安装从业经验，熟悉实验室通排风系统和实验家具安装，能够处理复杂通风系统故障，有较好的管理能力和沟通能力。 |
| 通风系统主负责人 | 1 | 有多年通风系统施工维保经验，熟悉实验室通排风系统工作原理，维护和更换，妥善处理通排风突发故障，善于安排各职责人员的工作计划。 |
| 实验家具主负责人 | 1 | 有多年实验家具安装经验，熟悉实验家具工艺流程，规格，材质与款式。了解实验室设备日常维保概念，善于安排各职责人员的工作计划。 |
| 驻点负责人 | 1 | 熟悉实验室通排风系统维保和实验家具安装，能够完成日常维保服务。 |
| 项目协助人 | 1 | 熟悉实验室通风系统日常维保服务条例，能够完成每季度维保报告，甲乙双方提出的资料及时处理与协助。 |
| 其他主要技术人员 | 8 | 从业经验多年，熟悉实验室通排风系统工作原理，维护和更换，妥善处理通排风突发故障。 |

7．部分低于1000元常换配件清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 规格 | 现有型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金拉手 | 条 | 若干 | / | / |
| 2 | 螺丝 | 盒 | 若干 | / | / |
| 3 | 插座盖 | 个 | 若干 | / | / |
| 4 | 插座 | 个 | 若干 | / | / |
| 5 | 海蒂诗门铰导轨 | 对 | 若干 | / | / |
| 6 | 润滑油 | 瓶/450L | 4 | / | / |
| 7 | 环氧树脂粉末喷涂 | 瓶 | 2 | / | / |
| 8 | 施工常用工具 | 套 | 4 | / | / |
| 9 | 清洁实验家具洁具 | 套 | 3 | / | / |
| 10 | 接触器 | 个 | 1 | CJX2-0910 AC220V | 正泰 |
| 11 | 接触器 | 个 | 1 | CJX2-1210 AC220V | 正泰 |
| 12 | 接触器 | 个 | 1 | CJX2-2510 AC220V | 正泰 |
| 13 | 热继电器 | 个 | 1 | NR2-25 1-1.6A | 正泰 |
| 14 | 热继电器 | 个 | 1 | NR2-25 1.6-2.5A | 正泰 |
| 15 | 热继电器 | 个 | 1 | NR2-25 2.5-4A | 正泰 |
| 16 | 热继电器 | 个 | 1 | NR2-25 4-6A | 正泰 |
| 17 | 热继电器 | 个 | 1 | NR2-25 9-13A | 正泰 |
| 18 | 中间继电器 | 个 | 1 | MY2N-J 带底座 AC220V | 欧姆龙 |
| 19 | 绿色指示灯 | 个 | 1 | AC220 | 正泰 |
| 20 | 红色指示灯 | 个 | 1 | AC220 | 正泰 |
| 21 | 黄色指示灯 | 个 | 1 | AC220 | 正泰 |
| 22 | PROFIBUS-DP电缆 | 米 | 1 | 6XVI 830-0AH10 | SIEMENS |
| 23 | 漏电保护开关 | 个 | 1 |  | 施耐德 |
| 24 | 漏电保护开关 | 个 | 1 |  | 施耐德 |
| 25 | 风机皮带 | 个 | 1 | / |  |
| 26 | 变压器 | 个 | 1 | AC220V/AC24V 25VA | 正泰 |
| 27 | 通讯模块及进出端口连接器 | 个 | 1 | EM 277 PROFIBUS-DP 模块 | SIEMENS |

8．应急更换配件

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 规格 | 现有型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器ABB ACS150 | 个 | 1 | 380v 0.75KW | ABB |
| 2 | 变频器ABB ACS150 | 个 | 1 | 380v 1.1KW | ABB |
| 3 | 变频器ABB ACS150 | 个 | 1 | 380v 1.5KW | ABB |
| 4 | 变频器ABB ACS150 | 个 | 1 | 380v 2.2KW | ABB |
| 5 | 变频器ABB ACS150 | 个 | 1 | 380v 3.0KW | ABB |
| 6 | 变频器ABB ACS150 | 个 | 1 | 380v 4.0KW | ABB |
| 7 | 变频器ABB ACS510 | 个 | 1 | 380v 5.5KW | ABB |
| 8 | 变频器ABB ACS510 | 个 | 1 | 380v 7.5KW | ABB |
| 9 | 变频器ABB ACS510 | 个 | 1 | 380v 15KW | ABB |
| 10 | 变频器面板 | 个 | 1 | 显示操作面板 | ABB |
| 11 | 可编程PLC控制器 | 个 | 1 | CPU 226 | SIEMENS |
| 12 | 可编程PLC控制器 | 个 | 1 | CPU224 | SIEMENS |
| 13 | 数字输入模块 | 个 | 1 | EM221 16 DI | SIEMENS |
| 14 | 模拟输入模块 | 个 | 1 | EM231 8 AI | SIEMENS |
| 15 | 模拟输入模块 | 个 | 1 | EM231 4 AI | SIEMENS |
| 16 | 数字输入输出模块 | 个 | 1 | EM 223 24VDC 32I/32Q继电器 | SIEMENS |
| 17 | 数字输入输出模块 | 个 | 1 | EM 223 24VDC 16I/16Q继电器 | SIEMENS |
| 18 | 模拟输出模块 | 个 | 1 | EM232 4 AQ | SIEMENS |
| 19 | 模拟输入输出模块 | 个 | 1 | EM235 4AI/1AQ | SIEMENS |
| 20 | 模拟输出模块 | 个 | 1 | EM232 2 AQ | SIEMENS |
| 21 | DP通信模块 | 个 | 1 | EM277 PROFIBUS DP | SIEMENS |
| 22 | 玻璃钢离心风机 | 台 | 1 | 5A 1450r/min 1.1KW | 玉宇 |
| 23 | 玻璃钢离心风机 | 台 | 1 | 5A 1450r/min 2.2KW | 玉宇 |
| 24 | 玻璃钢离心风机 | 台 | 1 | 4.5A 1450r/min 1.1KW | 玉宇 |
| 25 | 玻璃钢离心风机 | 台 | 1 | 6C 1450r/min 3KW | 玉宇 |
| 26 | 通讯卡 | 个 | 1 | CP5611 | SIEMENS |
| 27 | 压差传感器 | 个 | 1 | AC24V 0…500/1000pa | SIEMENS |
| 28 | 通风柜控制面板 | 套 | 1 | 配套电动风阀 ￠250 | / |
| 29 | 开关电源 | 个 | 1 | AC220V/DC24V 100W | 明纬 |
| 30 | 直联式离心水泵 (不锈钢) | 台 | 1 | 2.2KW | 羊城水泵 |
| 31 | 直联式离心水泵 (不锈钢) | 台 | 1 | 3KW | 羊城水泵 |
| 32 | 电机 | 个 | 1 | 配套风机 | 玉宇 |

三、商务要求

★ 1．合同履行期限

合同签订生效之日起1年。

2．服务地点

深圳海关食品检验检疫技术中心指定地点。

3．售后服务要求

1）服务期内维保人提供全天候24小时即时响应服务，以保证通排风系统连续正常运行。

2）被维保人在日常工作中发现设备出现故障时应及时通知驻点负责人，驻点负责人在得到通知后应迅速到达现场，在2小时内做好现场评估和简单的应急处理。

3）如现场情况较为复杂，维保人应积极准备处理故障所需备件，并指导驻点负责人提供应急方案，同时在48小时内派出维修人员到达现场完成检修。

4）维保人应常备易损件,不可因易损件到货周期影响维修周期。每次维修服务后应在3天内提交维修项目意见及维修后设备运转情况报告或改善建议。

5）现场要求

① 维保人在服务期限内须自行提供本项目实施所需维修工具及机械设备用于本项目维保，不就相关维修工具及机械设备向采购人收取费用；

② 维修工具可存放在维保区域内，并摆放整齐，保证维保区域整洁有序；

③ 被维保单位在维保区域内不提供维保人员的生活住房；

④ 在维保区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购人相关管理规定；

⑤ 被维保单位开展维保工作必须符合安全生产要求。

4．验收标准要求

1）按照通排风系统的使用说明书及技术参数进行验收，机组运转正常，达到使用标准；

2）通风柜运行正常，内部及外观保持清洁，无明显腐蚀。

3）水泵运行正常及备用设备处于正常备用状态；

4）淋洗塔、活性炭吸附器等废气处理设备运行正常；

5）水质处理、废气处理达到合格标准；

6）风管及风口保持干净；

7）废气处理自控系统正常运转，并可根据需要适时调整；

8）设备出现故障时做到及时检查、及时处理；

9）其他按国家现行验收标准达到合格标准；

10）合同期内，被维保人随时随机抽检通排风系统处理后的水样和空气样本，送深圳市计量质量检测研究院或其他具有CNAS、CMA认证资质的单位测试，测试标准及项目按国家标准执行，检测费维保人负责。如检测不合格的，维保人需在5天内进行整改，直至合格为止，产生的相关费用（含再次检测费）全部由维保人承担。

应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．付款方式

根据合同约定按季度付款分批付款。

四、投标报价要求

1．本项目服务费采用包干制，由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经成交，投标报价总价作为供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2．供应商应根据本企业成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；供应商的投标报价，应是本项目招标范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在响应文件中提出的综合单价或总价为依据。

3．供应商应充分了解项目的工作内容、要求及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

4．供应商应提供详细报价清单。投标总报价应等于“详细报价清单”的全部费用之和，应包括完成本项目所需全部人工、工具、税费等在内的一切费用。

★ 5．供应商的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

6．本次磋商共进行两轮报价：第一轮报价，即附件2中的投标报价；第二轮报价，即磋商结束后，在磋商小组规定的时间内递交的最后报价。

7．供应商提交的第二轮报价表可以包含报价汇总表及分项报价表，如第二轮报价无法提供分项报价表的，应在汇总表有关承诺中注明：分项报价按第二轮投标总金额的浮动率进行折算。

五、特别说明

1．供应商在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证相关人员的人身、财产安全。由于供应商原因造成的人员、财产等受到损害，供应商必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。

2．技术要求“检修项目清单”所列37项检修项目，在现场检修过程中可能存在不必要进行更换设备或配件的情况，相关费用将按照实际发生的检修按中标单价进行结算。

# 第三部分 合同范本

食品中心通排风等系统检修及维保服务合同

甲方：深圳海关食品检验检疫技术中心

乙方：

合同编号：

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同文件：《食品中心通排风等系统检修及维保服务》《成交通知书》及乙方响应文件等所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、价格结算：

按成交价格进行结算。

三、服务期及服务方式：

合同有效期内，乙方按服务内容明细提供相应服务，如甲方急需，乙方应配合甲方要求。

1．服务期内维保人提供全天候24小时即时响应服务，以保证通排风系统连续正常运行。

2．被维保人在日常工作中发现设备出现故障时应及时通知驻点负责人，驻点负责人在得到通知后应迅速到达现场，在2小时内做好现场评估和简单的应急处理。

3．如现场情况较为复杂，维保人应积极准备处理故障所需备件，并指导驻点负责人提供应急方案，同时在48小时内派出维修人员到达现场完成检修。

4．维保人应常备易损件,不可因易损件到货周期影响维修周期。每次维修服务后应在3天内提交维修项目意见及维修后设备运转情况报告或改善建议。

5．现场要求

1）维保人在服务期限内须自行提供本项目实施所需维修工具及机械设备用于本项目维保，不就相关维修工具及机械设备向采购人收取费用；

2）维修工具可存放在维保区域内，并摆放整齐，保证维保区域整洁有序；

3）被维保单位在维保区域内不提供维保人员的生活住房；

4）在维保区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购人相关管理规定；

5）被维保单位开展维保工作必须符合安全生产要求。

6．验收标准要求

1）按照通排风系统的使用说明书及技术参数进行验收，机组运转正常，达到使用标准；

2）通风柜运行正常，内部及外观保持清洁，无明显腐蚀。

3）水泵运行正常及备用设备处于正常备用状态；

4）淋洗塔、活性炭吸附器等废气处理设备运行正常；

5）水质处理、废气处理达到合格标准；

6）风管及风口保持干净；

7）废气处理自控系统正常运转，并可根据需要适时调整；

8）设备出现故障时做到及时检查、及时处理；

9）其他按国家现行验收标准达到合格标准；

10）合同期内，被维保人随时随机抽检通排风系统处理后的水样和空气样本，送深圳市计量质量检测研究院或其他具有CNAS、CMA认证资质的单位测试，测试标准及项目按国家标准执行，检测费维保人负责。如检测不合格的，维保人需在5天内进行整改，直至合格为止，产生的相关费用（含再次检测费）全部由维保人承担。

7．其他要求

1）驻点人员定期巡检

在服务期内，安排常驻工作人员每日提供不少于1次的巡检，全面检测通排风系统的运行情况并出具书面记录，对发现的问题及时处理。

2）建立档案管理系统

维保人针对通排风系统建立档案，集中管理。将每一季度的巡检、维护、抢修的详细数据都记录在案，根据数据对本季度通排风系统的运行情况、部件损耗等情况做出整体评估，有针对性的制定下一季度维护方案，并上报给被维保人备案。

3）应急配件更换

维保人在日常维护保养项目中包工、包单件1000元以下的设备器件更换及人工费；单次1000元以上应急零配件维修更换的设备器件费用由采购人承担（按应急配件投标价目录），维保人负责免费更换。

4）维修中所需的工具、保养油液、清洗药剂、清洗器材、废气处理耗材、耗材环保环保回收等费用由维保人提供，不向被维保人收取额外费用。

5）服务期内，被维保人设备排放环保要求需符合当地环保部门要求，如因废气排放不达环保要求，维保人需担负相关责任。

6）因通排风系统泄露等故障造成周边设施损害的，维保方应全责维修，不得推脱责任。

7）所有维保服务应严格按照国家及地方政府发布的相关规范、标准和文件执行。

8）维保人应提供相应的培训计划，对被维保人的操作管理人员免费进行培训,包括授课及实操。

四、服务质量要求

乙方提供的服务质量应满足甲方的需求。

五、付款方式：

按季度付款分批付款。

六、违约责任：

1．乙方所交付的服务不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝付款。

2．乙方逾期提供服务且双方未达成延期约定的，影响甲方的业务开展，甲方有权中止或解除协议，乙方需承担甲方由此造成的经济损失等违约责任。

3．乙方提供的服务在质保期内非因甲方原因而出现质量问题的，但未影响到甲方检测质量的，由乙方负责包修，并承担相关的费用。

4．乙方提供的服务因质量问题而影响到甲方检测质量，造成甲方损失的，由乙方承担，如双方不能通过协商解决的，可在有关部门或其指定的技术单位进行鉴定，确认乙方责任后，乙方需承担甲方的经济损失和相关鉴定费用。

5．其他违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

七、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应第一时间向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、甲乙双方确定以下人员为双方联系人

甲方联系人：            联系电话：

乙方联系人：            订货电话：

如一方联系人、电话、传真号码、地址有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

九、其它：

除双方事先书面同意外，任何一方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十、合同执行：

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效有效期自2021年  月  日至 2022 年    月    日。合同到期后供货双方可根据合同执行情况续签或终止合同。

2. 合同执行过程中发生的任何争议，双方应及时提出解决，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

3．本协议壹式肆份，加盖单位公章后方为有效。甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，达成一致的，签订补充协议明确。

甲方（盖章）： 深圳海关食品检验检疫技术中心     乙方（盖章）：

地址：深圳市福田区福强路1011号                地址：

法定或委托代理人（签字）：                      法定或委托代理人（签字）：

开户名称：深圳海关食品检验检疫技术中心         开户名称：

开户银行： 工商银行深圳皇岗支行                开户银行：

帐号： 4000026319200041772                     帐号：

签署日期：                                     签署日期：

# 第四部分  评审方法和标准

一、总则

1．本项目采用竞争性磋商方式采购。

2．磋商必须以采购文件中各项规定条件为准。

二、磋商小组

代理机构根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数2人，采购人代表1人。

三、磋商流程

1．响应文件完整性检验及资格性审查；

2．商务条款符合性审查、技术方案符合性审查；

3．商务、技术方案谈判；

4．提供最终报价机会；

5．商务、技术方案响应性评定；

6．报价响应性评定；

7．综合评估分的计算和排序；

8．推荐成交候选人。

四、评审办法及磋商流程

1．评审办法：

本项目采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，推荐按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

2．磋商流程

1）响应文件完整性检验和供应商资格性审查

对响应文件的完整性、供应商资格条件进行审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对响应文件的商务、技术响应情况进行符合性审查，并填写“符合性审查表”。

3）商务、技术方案谈判。

4）向通过资格性审查及符合性审查的供应商提供最终报价机会。

5）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个供应商的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该供应商的商务、技术得分。

6）报价响应性评定

① 对有效供应商的最终报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

② 供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（25%权值）+技术得分（50%权值）+价格得分（25%权值）

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

8）推荐成交候选人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一成交候选人，排名第二的第二成交候选人，排名第三的第三成交候选人。

7）成交供应商放弃成交资格或者成交供应商的成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以选取其他成交候选人为替补成交供应商。确定替补成交供应商的，代理机构将替补成交供应商的情况予以公示，公示无异议的，确定新的成交供应商；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补成交供应商放弃成交资格或者成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

五、评审表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的密封、签署 | 是否符合采购文件的要求 |
| 2 | 投标保证金 | 是否按采购文件的要求按时进账 |
| 3 | 营业执照复印件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 4 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的《声明函》原件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 5 | 建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质证书复印件 |  |
| 6 | 信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。 | 是否符合采购文件的要求 |
| 7 | 法定代表人证明书原件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 8 | 法定代表人授权委托书原件 | 是否符合采购文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 是否符合采购文件的格式及要求 |
| 2 | 合同履行期限 | 是否符合采购文件的要求 |
| 3 | 投标有效期 | 是否符合采购文件的要求 |
| 4 | 是否存在其他质性不响应条款 | 是否符合采购文件的要求 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资格及认证情况 | 1．通过GB/T19001或ISO9001质量体系认证，得2分； 2．通过ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证，得2分； 3．通过GB/T28001/OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，得2分； 4．具有机电设备安装工程专业承包资质（二级及以上）、电子与智能化工程专业承包资质（三级及以上），环保工程专业承包资质（三级及以上），每提供一项资质证明得2分，最高得6分。 提供有效证书复印件。证书注明年审要求的，按规定年审且证书在有效期内的有效；如未注明年审要求的，证书在有效期内的有效。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 12 |
| 同类项目业绩情况 | 供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止完成的实验室通风系统及废气处理（自控）系统施工项目或实验室通风系统及废气处理（自控）系统维护（维修）业绩，每项得2分，最高5分。 提供合同关键页复印件，合同时间以年为单位，合同期不足1年的不计分。未提供证明材料或所提供的证明材料无法判断是否得分条件的不计分。 | 5 |
| 售后保障方案 | 根据供应商提供的售后保障方案（包含质保方案、响应时间、服务网点设立情况等）进行横向比较，分档评分：第一档6分，第二档4分，第三档2分。未提供质量保障措施及方案的不计分 | 6 |
| 服务网点 | 供应商在深圳本地设有服务网点的得2分，在广东省内（深圳市除外）设有服务网点的得1分。 注：提供服务网点营业执照或场地使用证明（产权证明或场地租赁协议）复印件，未提供证明材料或所提供证明材料无法判断是否得分的不计分。 | 2 |
| 合计 |  | 25 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案（包含工作流程、施工方案、安全措施及工作计划）进行横向比较，分档评分；第一档10分，第二档8分，第三档6分，第四档4分，第五档2分，其他1分。未提供项目实施方案的不计分。 | 10 |
| 质量保障措施及方案 | 根据供应商提供的质量保障措施及方案（包含完成时间安排、安全保障措施、环境保护措施、应急预案及）进行横向比较，分档评分：第一档10分，第二档8分，第三档6分，第四档4分，第五档2分，其他1分。未提供质量保障措施及方案的不计分。 | 10 |
| 违约承诺 | 根据供应商提供的违约承诺（根据招标文件合同条款进行响应）进行横向比较，分档评分：第一档5分，第二档3分，第三档1分。未提供违约承诺的不计分。 | 5 |
| 拟安排项目负责人情况（仅限1人） | 拟安排项目负责人必须是供应商在职人员，否则本项不得分，在此基础上： 1．拟安排负责人具有通风工种中级或以上等级证书，得3分； 2．拟安排负责人具有安全生产考核合格证C证或以上等级证书的，得2分。 注：提供拟安排负责人2020年12月至2021年2月在供应商单位缴纳社保的证明，以及上述相关证书复印件，未提供证明材料或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 拟安排团队成员情况(项目负责人、驻点负责人除外) | 拟安排项目团队成员必须是供应商在职人员，否则本项不得分，在此基础上： 1．团队成员具有机电类中级及以上职称的，得2分； 2．团队成员具有《中华人民共和国特种作业操作证》（电工或焊接）的，每一人得1分，最高得3分。 3．团队成员具有《安全生产考核合格证A证》证书的，得3分。 4．团队成员具有《PLC可编程控制器程序设计师》证书的，得2分。 注：提供拟安排团队成员2020年12月至2021年2月在供应商单位缴纳社保的证明，以及上述相关证书复印件，未提供证明材料或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 10 |
| 拟安排驻点负责人情况（仅限1人） | 拟安排驻点负责人必须是供应商在职人员，否则本项不得分，在此基础上： 1．拟安排驻点负责人具有机电类中级及以上职称的，得3分； 2．拟安排驻点负责人具有安全生产考核合格证C证或以上等级证书的，得3分。 3．拟安排驻点负责人具有具有《中华人民共和国特种作业操作证》（电工或焊接）的，得2分。 4．拟安排驻点负责人具有机械设备安装工中级及以上职称的，得2分。 注：提供拟安排驻点负责人2020年12月至2021年2月在供应商单位缴纳社保的证明，以及上述相关证书复印件，未提供证明材料或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 10 |
| 合计 |  | 50 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 25 |
| 注:满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。供应商为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |

注：本评分细则要求的相关证明材料如在采购文件其他章节未提及的，供应商应当提供。供应商所提供的证明材料均须加盖公章。

# 第五部分 附件

### 附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称         的竞争性磋商公告（项目编号：          ），本人代表           供应商名称             ，提交响应文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（大写）         （小写）         。

2．我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及相关资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

联系人：                       电话：

供应商法定代表人姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件2  第一轮报价表

深圳市国信招标有限公司：

在研究采购文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（人民币元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障检修项目（技术要求中的“2.检修项目清单”） | 1项 |  |  |  |
| 2 | 年度日常维保（技术要求中的“3.维护保养清单及4.维护保养技术要求”） | 1项 |  |  |  |
| 投标总金额大写： 金额小写： |  |  |  |  |  |

注：

1．供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

3．第2项“年度日常维保”只需要填写投标合计价。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件3  分项报价清单（故障检修项目）

项目名称：                        项目编号：               投标报价：人民币元

| 序号 | 现场问题 | 整改建议 | 具体位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器软管断裂 | 更换压力传感器 | 1101房：排风口天花上方 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 风量控制阀损坏 | 更换风量控制阀 | 1103房：排风口天花上方 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 排风管道有油污滴落 | 增加凝露回收槽 | 1212房：通风橱上方 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 排风风机电机外壳及底座生锈 | 更换电机外壳及底座 | 11P-1：16楼 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 排风百叶灰尘积累过厚、腐蚀 | 更换排风百叶 | ① 1105房：排风百叶 ② 1113房：排风百叶 ③ 1205房：右边排风百叶 ④ 1205房：左边排风百叶 ⑤ 1206房：右边排风百叶 ⑥ 1206房：左边排风百叶 ⑦ 1114房：排风百叶。 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 排风管道部分破损 | 更换破损管道，包裹保温棉 | ① 15楼，无机前处理区 ② 1104房：走廊一门口上方 ③ 1106房：散流器上方 ④ 1312房：散流器上方 ⑤ 1402房：散流器上方 ⑥ 14楼：女更衣室 ⑦ 11楼电梯厅 ⑧ 1203房 ⑨ 12楼电梯厅2: 主机进风百叶上方 ⑩ 1209房 | 米 | 10 |  |  |
| 7 | 排风百叶与管道脱离 | 更换天花重新开孔，安装风口 | ① 1202房: 排风百叶上方 ② 1205房：左边排风百叶上方 ③ 1302房：门口排风百叶 | 块 | 3 |  |  |
| 8 | 进风处与管道连接螺丝松动，缝隙大 | 更换接口螺 | ①1101房：实验中央台天花上方 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 新风主机进风口百叶与管道脱离 | 更换天花，重新对天花开孔，风口与百叶衔接 | ① 1103房：走廊一门口天花上方 ② 1106房：走廊一门口天花上方 | 块 | 2 |  |  |
| 10 | 风机电机损坏、漏油 | 更换电机 | 14P-3：16楼 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 排风防火阀腐蚀生锈 | 更换排风防火阀 | ① 14P-1：16楼 ② 14PF-2:16楼 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 部分风机没有安装电动阀 | 安装电动阀 | 15P 1-10 | 个 | 10 |  |  |
| 13 | 风机皮带保护罩丢失 | 重新匹配相应的保护罩 | 14P-3 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 门头腐蚀 | 更换门锁、门禁 | ① 1311房：门锁 ② 1113房: 门禁 ③ 1117房:门禁 | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 窗头生锈 | 除锈处理 | 1115房：窗户 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 空调百叶面板丢失 | 重新匹配相应的空调百叶 | 12楼：男更衣室 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 万向罩伸缩杆腐蚀生锈 | 维修万向罩 | ① 1501房 ② 1502房 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 管道连接处螺丝松动 | 更换连接处螺丝 | ① 1101房：通风橱上方 ② 1105：排风百叶上方 ③ 15P-2：风管连接处 ④ 1101房：实验中央台天花上方 | 项 | 4 |  |  |
| 19 | 实验室门铰、拉手生锈 | 更换门铰、拉手 | ① 1102房：靠近1103第二个水盆柜 ② 1106房：实验台 ③ 1201房：靠走廊一实验台第二个双门柜 ④ 1204房：实验边台双门柜 ⑤ 1501房：实验中央台 ⑥ 1502房：实验边台，中央台 ⑦ 15楼2号通风橱 | 个 | 7 |  |  |
| 20 | 接线盒外壳丢失 | 更换接线盒 | 1101房：实验中央台天花上方 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 空调压差计损坏 | 更换压差计 | ① 1108房 ② 1110房 ③ 1111房 ④ 1112房 ⑤ 1207房，天花上方（5个） ⑥ 1209房 ⑦ 1211房 均在天花上方 | 个 | 11 |  |  |
| 22 | 新风管道保温棉多处未包裹，破损，脱落 | 更换保温棉 | 1102、1103、1104、1106、1111、1112、1113、1117、1201、1202、1203、1213、12楼男更衣室、1304（2处）、1311、1312、1315、13楼男更衣室、1401、1402、1403、14楼：精密仪器区1(2个）、14楼：男更衣室、1505、1506、15楼电梯厅、1205均在散流器上方 | 米 | 87 |  |  |
| 23 | 散流器腐蚀，没有与新风管道衔接到位 | 更换散流器 | 1201房：散流器 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 部分天花腐蚀 | 更换腐蚀天花 | ① 1101房：走廊二天花上方 ② 1501房：排风百叶上方 ③ 1202房: 散流器上方 ④ 1110房：走廊二天花上方 ⑤ 1111房：门口天花上方 ⑥ 1113房：走廊二门口天花上方 ⑦ 1120房：走廊二门口天花上方 ⑧ 1212房:散流器上方 ⑨ 14楼：精密仪器区1 ⑩ 有机前处理区（3个） ⑪ 1112房:走廊二散出风口 ⑫ 1107房：分析区1 | 块 | 14 |  |  |
| 25 | 通风柜控制面板损坏 | 更换控制面板 | 15楼有机前处理区 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 电动阀腐蚀生锈 | 更换电动阀 | ① 12P-1：16楼 ② 15P-2：16楼 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 风量控制阀未固定 | 固定风量控制阀 | ① 1101房:通风橱上方 ② 1102房:通风橱上方 | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 天花空调机装饰面板缺失 | 重新匹配对应空调面板 | 12楼：男更衣室 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 门铰螺丝松动 | 更换门铰螺丝 | ① 1101房：实验中央台双门柜 ② 1502房：实验边台 | 项 | 2 |  |  |
| 30 | 门柜积水 | 清理积水 | 1113房：门边柜子 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 通风柜柜体生锈 | 更换柜体 | ① 15楼有机前处理区 ② 15楼无机前处理区 | 套 | 2 |  |  |
| 32 | 通风柜灯管不亮 | 更换通风柜灯管 | ① 15楼有机前处理区22号通风柜 ② 15楼7号通风橱 ③ 15楼11号通风橱 ④ 15楼5号通风橱 ⑤ 15楼3号通风橱 | 套 | 5 |  |  |
| 33 | 门头、窗户上方结构钢架生锈 | 打磨生锈部分、进行喷漆处理 | 1113房 | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 通风橱水槽损坏、堵塞 | 更换水槽 | ① 15楼7号通风橱 ② 15楼12号通风橱 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 通风橱背板、导流板腐蚀严重 | 更换风橱背板、导流板 | 1502室37号通风橱 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 通风橱氮气阀、水阀损坏 | 更换通风橱氮气阀、水阀 | 5楼9号通风厨 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 柜门松动 |  | 1402液质室有两柜门松动，分别于仪器B020210，B020208 | 个 | 2 |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价表中的报价内容均为带“★”不可偏离指标，供应商必须对表格中所有报价项目进行填报，如出现报价缺漏项或者空白未填报报价的情况，将视为不满足采购文件实质性要求作无效标处理。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件4  供应商基本情况表

一、供应商基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、供应商获得国家有关部门颁发的资质/认定证书：

注：根据采购文件“商务评估表”所列要求提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件5  资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件。 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的《声明函》原件（注：由供应商自行出具并加盖公章，格式见采购文件附件） |
| 3 | 建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质证书复印件 |
| 4 | 信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件、。 |
| 5 | 法定代表人证明书原件 |
| 6 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

声明函

深圳市国信招标有限公司：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

供应商名称：                                  （公章）

日期：          年     月      日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系               供应商名称                   的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                                 （公章）

日期：       年     月    日

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        供应商名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的响应文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

供应商名称：                                  （公章）

法定代表人：                       （签名或章）

授权委托日期：          年     月      日

附：授权委托代理人身份证复印件（正面）

附：授权委托代理人身份证复印件（反面）

### 附件6  拟派项目负责人及团队人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 具有的资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据采购文件“商务评估表”所列要求提供相关证明材料复印件（加盖公章）。此表可延长。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件7  同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购单位及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．根据采购文件“商务评估表”所列要求，提供业绩证明材料（加盖公章），此表可延长。      2．此表如有虚假项目，将导致投标无效；

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件8  实施方案

应包括但不限于以下内容：

1．项目实施方案

包含工作流程、施工方案、安全措施及工作计划等；

2．质量保障措施及方案

包含完成时间安排、安全保障措施、环境保护措施、应急预案及质保方案等

3．违约承诺及售后保障方案

4．应急预案；

5．维修项目配件保修时间；

6．维修保养配件及材料供应。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件9  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| ★ 合同履行期限 | 合同签订之日起1年。 |  |  |
| 售后服务要求 | 1）服务期内维保人提供全天候24小时即时响应服务，以保证通排风系统连续正常运行。 |  |  |
|  | 2）被维保人在日常工作中发现设备出现故障时应及时通知驻点负责人，驻点负责人在得到通知后应迅速到达现场，在2小时内做好现场评估和简单的应急处理。 |  |  |
|  | 3）如现场情况较为复杂，维保人应积极准备处理故障所需备件，并指导驻点负责人提供应急方案，同时在48小时内派出维修人员到达现场完成检修。 |  |  |
|  | 4）维保人应常备易损件,不可因易损件到货周期影响维修周期。每次维修服务后应在3天内提交维修项目意见及维修后设备运转情况报告或改善建议。 |  |  |
|  | 5）现场要求 ① 维保人在服务期限内须自行提供本项目实施所需维修工具及机械设备用于本项目维保，不就相关维修工具及机械设备向采购人收取费用； ② 维修工具可存放在维保区域内，并摆放整齐，保证维保区域整洁有序； ③ 被维保单位在维保区域内不提供维保人员的生活住房； ④ 在维保区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购人相关管理规定； ⑤ 被维保单位开展维保工作必须符合安全生产要求。 |  |  |
| 验收要求 | 1）按照通排风系统的使用说明书及技术参数进行验收，机组运转正常，达到使用标准； |  |  |
|  | 2）通风柜运行正常，内部及外观保持清洁，无明显腐蚀。 |  |  |
|  | 3）水泵运行正常及备用设备处于正常备用状态； |  |  |
|  | 4）淋洗塔、活性炭吸附器等废气处理设备运行正常； |  |  |
|  | 5）水质处理、废气处理达到合格标准； |  |  |
|  | 6）风管及风口保持干净； |  |  |
|  | 7）废气处理自控系统正常运转，并可根据需要适时调整； |  |  |
|  | 8）设备出现故障时做到及时检查、及时处理； |  |  |
|  | 9）其他按国家现行验收标准达到合格标准； |  |  |
|  | 10）合同期内，被维保人随时随机抽检通排风系统处理后的水样和空气样本，送深圳市计量质量检测研究院或其他具有CNAS、CMA认证资质的单位测试，测试标准及项目按国家标准执行，检测费维保人负责。如检测不合格的，维保人需在5天内进行整改，直至合格为止，产生的相关费用（含再次检测费）全部由维保人承担。 |  |  |
| 付款方式 | 根据合同约定按季度付款分批付款。 |  |  |

注：

1．根据采购文件供应商须知第13条及第四章《项目需求》中的“二、商务要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作范围 | ★1．现有各系统故障检修项目：合同签订后3个月内完成。详见技术要求“2.检修项目清单” |  |  |
|  |  | ★2．实验室通排风系统、洁净空调系统、新风系统、实验室家具系统日常维保：合同签订后12个月。详见技术要求“3.维护保养清单” |  |  |
|  |  | 3．应急抢修：根据实际维修内容进行结算。 |  |  |
|  |  | 4．检修项目：根据对实验室通排风检修结构进行维修。 |  |  |
|  |  | 5．现有各系统故障检修项目：合同签订后3个月内完成，明细见“检修项目清单”。 |  |  |
| 2 | 维护保养技术要求-风机检测维护（1次/月） | 1．检测风机电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。按期给电机轴承加油或更换坏件。 |  |  |
|  |  | 2．检查金属支撑架漆面涂层 |  |  |
|  |  | 3．定期检查及调校马达皮带张力，并及时更换张力不足或断裂皮带 |  |  |
|  |  | 4．跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露 |  |  |
|  |  | 5．检查及维修风机机组(叶片,箱体组件) |  |  |
|  |  | 6．检查风管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆，封严箱板间缝隙 |  |  |
|  |  | 7．检查及维修风管，清洁及消毒风管、风口 |  |  |
|  |  | 8．检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置 |  |  |
|  |  | 9．检查及维修止回阀/防火阀 |  |  |
|  |  | 10．检查及维修传感器 |  |  |
|  |  | 11．检查及维修变频控制系统 |  |  |
|  |  | 12．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡。 |  |  |
| 3 | 维护保养技术要求-废气处理维护（1次/月） | 1．外观清洁 |  |  |
|  |  | 2．检查及维修密封性能 |  |  |
|  |  | 3．检测活性炭是否饱和,定期更换耗材 |  |  |
|  |  | 4．检测净化塔塔底酸性浓度,定期更换耗材 |  |  |
|  |  | 5．检测排气口气体净化度 |  |  |
|  |  | 6．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡。 |  |  |
| 4 | 维护保养技术要求-通风柜（1次/周） | 1．上下柜门系统调节和维护 |  |  |
|  |  | 2．控制面板检测及修复 |  |  |
|  |  | 3．通风柜内给水排水修复 |  |  |
|  |  | 4．通风柜电动风阀和手动风阀的检测 |  |  |
|  |  | 5．通风柜配件（门铰、拉手）生锈更换和维护 |  |  |
|  |  | 6．柜体清洁和维护 |  |  |
|  |  | 7．检查通风管道及通风软管是否正常联接处是否牢固，有损坏及时更换。 |  |  |
|  |  | 8．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡 |  |  |
| 5 | 维护保养技术要求-万向抽气罩和不锈钢抽风罩（1次/周） | 1．风速检测与校正 |  |  |
|  |  | 2．手动阀调节和维护 |  |  |
|  |  | 3．风管的连接软管检修维护 |  |  |
|  |  | 4．控制系统检测及修复 |  |  |
|  |  | 5．检修排风阀及补风阀 |  |  |
|  |  | 6．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡 |  |  |
| 6 | 维护保养技术要求-配套实验家具（1次/周） | 1．抽屉导轨、门铰检修维护 |  |  |
|  |  | 2．功能柱和仪器台上漏电保护检修维护 |  |  |
| 7 | 维护保养技术要求-洁净空调系统（1次/月） | 1．检查空调机本机 |  |  |
|  |  | 2．检查冷媒是否符合规定，高、低压力是否正常 |  |  |
|  |  | 3．定期检查洁净空调风速、风压、进出口噪音、有洁净要求的洁净度 |  |  |
|  |  | 4．检查空调主机接线端子是否松动 、检查电板 |  |  |
|  |  | 5．提交工作记录报告，填写设备维修保养记录卡 |  |  |
| 8 | 维护保养技术要求-新风系统（1次/月） | 1．检查风口及滤网清洗 |  |  |
|  |  | 2．定期检查新风主机线 |  |  |
|  |  | 3．检查新风管道 |  |  |
| 9 | 其他要求 | 1．驻点人员定期巡检 在服务期内，安排常驻工作人员每日提供不少于1次的巡检，全面检测通排风系统的运行情况并出具书面记录，对发现的问题及时处理。 |  |  |
|  |  | 2．建立档案管理系统 维保人针对通排风系统建立档案，集中管理。将每一季度的巡检、维护、抢修的详细数据都记录在案，根据数据对本季度通排风系统的运行情况、部件损耗等情况做出整体评估，有针对性的制定下一季度维护方案，并上报给被维保人备案。 |  |  |
|  |  | 3．应急配件更换 维保人在日常维护保养项目中包工、包单件1000元以下的设备器件更换及人工费；单次1000元以上应急零配件维修更换的设备器件费用由采购人承担（按应急配件投标价目录），维保人负责免费更换。 |  |  |
|  |  | 4．维修中所需的工具、保养油液、清洗药剂、清洗器材、废气处理耗材、耗材环保环保回收等费用由维保人提供，不向被维保人收取额外费用。 |  |  |
|  |  | 5．服务期内，被维保人设备排放环保要求需符合当地环保部门要求，如因废气排放不达环保要求，维保人需担负相关责任。 |  |  |
|  |  | 6．因通排风系统泄露等故障造成周边设施损害的，维保方应全责维修，不得推脱责任。 |  |  |
|  |  | 7．所有维保服务应严格按照国家及地方政府发布的相关规范、标准和文件执行。 |  |  |
|  |  | 8．维保人应提供相应的培训计划，对被维保人的操作管理人员免费进行培训,包括授课及实操。 |  |  |
| 10 | 通排风系统日常维保人员要求 | 1．项目负责人1人，有多年通风系统施工维保及实验家具安装从业经验，熟悉实验室通排风系统和实验家具安装，能够处理复杂通风系统故障，有较好的管理能力和沟通能力。 |  |  |
|  |  | 2．通风系统主负责人1人，有多年通风系统施工维保经验，熟悉实验室通排风系统工作原理，维护和更换，妥善处理通排风突发故障，善于安排各职责人员的工作计划。 |  |  |
|  |  | 3．实验家具主负责人1人，有多年实验家具安装经验，熟悉实验家具工艺流程，规格，材质与款式。了解实验室设备日常维保概念，善于安排各职责人员的工作计划。 |  |  |
|  |  | 4．驻点负责人1人，熟悉实验室通排风系统维保和实验家具安装，能够完成日常维保服务。 |  |  |
|  |  | 5．项目协助人1人，熟悉实验室通风系统日常维保服务条例，能够完成每季度维保报告，甲乙双方提出的资料及时处理与协助。 |  |  |
|  |  | 6．其他主要技术人员8人，从业经验多年，熟悉实验室通排风系统工作原理，维护和更换，妥善处理通排风突发故障。 |  |  |

注：根据采购文件“项目需求”中相关内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或响应具体内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件11 保密承诺书

深圳海关食品检验检疫技术中心：

我单位公司承担贵单位________________________项目工作，为保护贵单位涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息进行保密。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件12 廉政承诺书

深圳海关食品检验检疫技术中心：

我单位响应贵单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件13 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于其他未列明行业；本公司（承接企业）  （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件14 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件15 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的        项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

供应商名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件16 第二轮报价表

项目名称:

项目编号:                                                       单位：人民币元

1．第二轮报价汇总表：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价（人民币元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障检修项目（技术要求中的“2.检修项目清单”） | 1项 |  |  |  |
| 年度日常维保（技术要求中的“3.维护保养清单及4.维护保养技术要求”） | 1项 |  |  |  |
| 投标总金额大写： 金额小写： |  |  |  |  |

有关承诺：

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

2．第二轮报价分项报价表（故障检修项目）                             单位：人民币元

| 序号 | 现场问题 | 整改建议 | 具体位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器软管断裂 | 更换压力传感器 | 1101房：排风口天花上方 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 风量控制阀损坏 | 更换风量控制阀 | 1103房：排风口天花上方 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 排风管道有油污滴落 | 增加凝露回收槽 | 1212房：通风橱上方 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 排风风机电机外壳及底座生锈 | 更换电机外壳及底座 | 11P-1：16楼 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 排风百叶灰尘积累过厚、腐蚀 | 更换排风百叶 | ① 1105房：排风百叶 ② 1113房：排风百叶 ③ 1205房：右边排风百叶 ④ 1205房：左边排风百叶 ⑤ 1206房：右边排风百叶 ⑥ 1206房：左边排风百叶 ⑦ 1114房：排风百叶。 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 排风管道部分破损 | 更换破损管道，包裹保温棉 | ① 15楼，无机前处理区 ② 1104房：走廊一门口上方 ③ 1106房：散流器上方 ④ 1312房：散流器上方 ⑤ 1402房：散流器上方 ⑥ 14楼：女更衣室 ⑦ 11楼电梯厅 ⑧ 1203房 ⑨ 12楼电梯厅2: 主机进风百叶上方 ⑩ 1209房 | 米 | 10 |  |  |
| 7 | 排风百叶与管道脱离 | 更换天花重新开孔，安装风口 | ① 1202房: 排风百叶上方 ② 1205房：左边排风百叶上方 ③ 1302房：门口排风百叶 | 块 | 3 |  |  |
| 8 | 进风处与管道连接螺丝松动，缝隙大 | 更换接口螺 | ①1101房：实验中央台天花上方 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 新风主机进风口百叶与管道脱离 | 更换天花，重新对天花开孔，风口与百叶衔接 | ① 1103房：走廊一门口天花上方 ② 1106房：走廊一门口天花上方 | 块 | 2 |  |  |
| 10 | 风机电机损坏、漏油 | 更换电机 | 14P-3：16楼 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 排风防火阀腐蚀生锈 | 更换排风防火阀 | ① 14P-1：16楼 ② 14PF-2:16楼 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 部分风机没有安装电动阀 | 安装电动阀 | 15P 1-10 | 个 | 10 |  |  |
| 13 | 风机皮带保护罩丢失 | 重新匹配相应的保护罩 | 14P-3 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 门头腐蚀 | 更换门锁、门禁 | ① 1311房：门锁 ② 1113房: 门禁 ③ 1117房:门禁 | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 窗头生锈 | 除锈处理 | 1115房：窗户 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 空调百叶面板丢失 | 重新匹配相应的空调百叶 | 12楼：男更衣室 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 万向罩伸缩杆腐蚀生锈 | 维修万向罩 | ① 1501房 ② 1502房 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 管道连接处螺丝松动 | 更换连接处螺丝 | ① 1101房：通风橱上方 ② 1105：排风百叶上方 ③ 15P-2：风管连接处 ④ 1101房：实验中央台天花上方 | 项 | 4 |  |  |
| 19 | 实验室门铰、拉手生锈 | 更换门铰、拉手 | ① 1102房：靠近1103第二个水盆柜 ② 1106房：实验台 ③ 1201房：靠走廊一实验台第二个双门柜 ④ 1204房：实验边台双门柜 ⑤ 1501房：实验中央台 ⑥ 1502房：实验边台，中央台 ⑦ 15楼2号通风橱 | 个 | 7 |  |  |
| 20 | 接线盒外壳丢失 | 更换接线盒 | 1101房：实验中央台天花上方 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 空调压差计损坏 | 更换压差计 | ① 1108房 ② 1110房 ③ 1111房 ④ 1112房 ⑤ 1207房，天花上方（5个） ⑥ 1209房 ⑦ 1211房 均在天花上方 | 个 | 11 |  |  |
| 22 | 新风管道保温棉多处未包裹，破损，脱落 | 更换保温棉 | 1102、1103、1104、1106、1111、1112、1113、1117、1201、1202、1203、1213、12楼男更衣室、1304（2处）、1311、1312、1315、13楼男更衣室、1401、1402、1403、14楼：精密仪器区1(2个）、14楼：男更衣室、1505、1506、15楼电梯厅、1205均在散流器上方 | 米 | 87 |  |  |
| 23 | 散流器腐蚀，没有与新风管道衔接到位 | 更换散流器 | 1201房：散流器 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 部分天花腐蚀 | 更换腐蚀天花 | ① 1101房：走廊二天花上方 ② 1501房：排风百叶上方 ③ 1202房: 散流器上方 ④ 1110房：走廊二天花上方 ⑤ 1111房：门口天花上方 ⑥ 1113房：走廊二门口天花上方 ⑦ 1120房：走廊二门口天花上方 ⑧ 1212房:散流器上方 ⑨ 14楼：精密仪器区1 ⑩ 有机前处理区（3个） ⑪ 1112房:走廊二散出风口 ⑫ 1107房：分析区1 | 块 | 14 |  |  |
| 25 | 通风柜控制面板损坏 | 更换控制面板 | 15楼有机前处理区 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 电动阀腐蚀生锈 | 更换电动阀 | ① 12P-1：16楼 ② 15P-2：16楼 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 风量控制阀未固定 | 固定风量控制阀 | ① 1101房:通风橱上方 ② 1102房:通风橱上方 | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 天花空调机装饰面板缺失 | 重新匹配对应空调面板 | 12楼：男更衣室 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 门铰螺丝松动 | 更换门铰螺丝 | ① 1101房：实验中央台双门柜 ② 1502房：实验边台 | 项 | 2 |  |  |
| 30 | 门柜积水 | 清理积水 | 1113房：门边柜子 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 通风柜柜体生锈 | 更换柜体 | ① 15楼有机前处理区 ② 15楼无机前处理区 | 套 | 2 |  |  |
| 32 | 通风柜灯管不亮 | 更换通风柜灯管 | ① 15楼有机前处理区22号通风柜 ② 15楼7号通风橱 ③ 15楼11号通风橱 ④ 15楼5号通风橱 ⑤ 15楼3号通风橱 | 套 | 5 |  |  |
| 33 | 门头、窗户上方结构钢架生锈 | 打磨生锈部分、进行喷漆处理 | 1113房 | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 通风橱水槽损坏、堵塞 | 更换水槽 | ① 15楼7号通风橱 ② 15楼12号通风橱 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 通风橱背板、导流板腐蚀严重 | 更换风橱背板、导流板 | 1502室37号通风橱 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 通风橱氮气阀、水阀损坏 | 更换通风橱氮气阀、水阀 | 5楼9号通风厨 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 柜门松动 |  | 1402液质室有两柜门松动，分别于仪器B020210，B020208 | 个 | 2 |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价精确至小数点后两位。

供应商名称：

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

注：

1．第二轮报价表由供应商自行准备空白表格，在磋商小组规定的时间内填写后提交。

2. 供应商进行第二轮报价时无法提供分项报价的，须在第二轮报价汇总表有关承诺中注明：分项报价按第二轮报价投标总金额的浮动率进行折算。